Министерство образования Российской Федерации

Дальневосточный государственный технический университет

(ДВПИ им. В. В. Куйбышева)

И.Г. Ивановский
ШАХТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Рекомендовано
Дальневосточным
региональным учебно-методическим центром в качестве учебного посо- бия  для  студентов  специальностей 090200 «   Подземная разработка
месторождений
полезных
 ископаемых»,
090400 « Шахтное и подземное строительство» вузов ре-
гиона.
Владивосток

2003

УДК: 622.4.001.24 (075.8)

ББК: 33.18
И. 221

Ивановский И.Г. Шахтные вентиляторы: Учеб. пособие.—

Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2003. – 196 с. илл. 86, табл. 7

Приведены сведения о конструкциях шахтных вентиляторов, их рабочих параметрах и характеристиках, способах регулирова- ния их рабочих режимов, о видах приводов вентиляторов, устрой- стве главных вентиляционных установок.

Рассмотрены вопросы  использования
одиночного венти-

лятора и совместной работы вентиляторов на шахтную сеть, во- просы выбора и регулирования вентиляторов для обслуживания вентиляционной сети.

Учебное пособие предназначено   для студентов вузов, обу- чающихся горным специальностям, может быть использовано ра- ботниками  горных предприятий  при  решении  практических во- просов.

Рецензенты:
Кафедра
Безопасности
жизнедеятельности ЧГТУ (д-р техн. наук, проф. Е. Т. Воронов); ОАО "ДальвостНИИ- проектуголь" (канд. техн. наук  И.В. Садардинов); В.Ф. Мороз д-р техн. наук

Учебное пособие печатается с оригинал-макета, подготовленного автором.
© Ивановский И.Г. , 2003

© ДВГТУ, 2003

Введение

Атмосфера подземных горных выработок шахт в силу огра- ниченного их объема легко насыщается различными вредностями техногенного и ( или) природного характера. Превышение допус- тимых концентраций вредностей опасно для здоровья и жизни ра- ботающих в выработках и ограничивает возможности проведения производственных  процессов.  Основное  направление  борьбы  с вредностями в подземных горных выработках –  их разжижение подаваемым в выработки свежим воздухом до допустимых кон- центраций.

Современное горное предприятие немыслимо без принуди- тельной вентиляции. Прекращение проветривания влечет за собой остановку всего технологического комплекса шахты или рудника, к выводу  людей на поверхность, прекращению работы всех ма- шин и  механизмов. От надежной,  безотказной работы системы проветривания  полностью  зависит  безопасность,  а  зачастую  и жизнь людей, работающих в шахте.

Возникновение движения воздуха в некотором объеме свя- зано с наличием  в этом объеме зон,  обладающих более высоким уровнем энергии по сравнению с уровнем, необходимым  для со- стояния покоя. Воздух движется от зоны с большим энергетиче- ским уровнем к зоне с меньшим уровнем.

Для  формирования  зон  с  различными  энергетическими

уровнями  необходимы силы. По существу интенсивность движе-

ния зависит от наличия и уровня этих сил.

Из большого перечня таких  сил,  имеющих место быть в

шахтных условиях, имеет смысл выделить и рассматривать ос-

новные – силы, появляющиеся при работе вентиляторов, и силы,

связанные с законом гравитации. К последним относят естествен-

ную тягу и силы, появляющиеся при движении достаточно боль-

ших масс воды и полезного ископаемого в наклонных выработках.

В связи с необходимостью наличия  в шахтных условиях надежного,  необходимой  мощности  и  управляемого  источника сил движения воздуха, в качестве основного источника этих сил используется вентилятор.
[image: image76.png]


[image: image77.png]


Вентилятором называется механическая ус- тановка, создающая разность давлений на входе в вентиляционную сеть и выходе из нее.
Вентиляторы широко применяются во всех отраслях про- мышленности.  На  их  привод расходуется огромное количество электроэнергии, вырабатываемой в стране. В частности, в горной отрасли на привод вентиляторов, обслуживающих шахту, уходит до 8
10%  электроэнергии расходуемой всей шахтой. В связи с этим, создание высокоэкономичных вентиляторов и правильное их использование имеет большое экономическое значение.

В настоящем пособии рассматриваются вопросы, связанные с использованием вентиляторов, работающих в системах провет-

ривания подземных выработок шахт. Как правило, шахтные сис- темы вентиляции работают в режимах, изменяющих свои пара- метры во времени, поэтому экономика  работы этих систем зави-

сит от правильного выбора вентилятора, способа и эффективности регулирования режимов его работы и согласования аэродинами- ческих характеристик вентилятора и вентиляционной сети шахты.

В пособии не рассматриваются вопросы теории вентилято- ров, основное внимание уделяется вопросам, связанным с практи- кой использования вентиляторов для работы в шахтных сетях.

[image: image78.png]



Глава 1
Конструкции и параметры

вентиляторов

Вентиляционные сети шахт  представляют собой совокуп- ность большого количества подземных выработок, отличающихся разнообразием параметров, влияющих на аэродинамику этих се- тей. Эти параметры постоянно меняются,  следовательно, меняет- ся и аэродинамика сетей.

Выработки могут иметь различную форму поперечного се- чения, величина этого сечения колеблется в пределах  от 3,0  4,0 до 30,0  40,0 м2. В больших пределах колеблется и длина вырабо- ток, доходя иногда до нескольких тысяч метров. Степень шерохо- ватости стенок выработок, влияющая на величину аэродинамиче- ского сопротивления, зависит от типа и размеров крепи выработок и тоже меняется в широких пределах.

Потребители воздуха в шахте отличаются большим разно-

образием как по количеству необходимого воздуха, так и по вре- мени его подачи. В качестве потребителя может фигурировать от- дельная выработка, так и вся шахта или значительная ее часть.

Эти  обстоятельства  привели  к  необходимости  создания

группы специализированных шахтных вентиляторов, отвечающих по своим параметрам запросам горной отрасли.

Основное отличие шахтных вентиляторов от вентиляторов,

применяющихся в других отраслях промышленности –  большая производительность при довольно высоких параметрах по давле- нию. Производительность этих вентиляторов может доходить до

500  600 м3/с, величина разности давления, создаваемая шахтными вентиляторами, ограничивается значением 0,5  10,0 кПа. Степень

сжатия воздуха вентилятором – 1,1. Это позволяет считать воздух

несжимаемым в расчетах, связанных с работой вентилятора.

По своему назначению шахтные вентиляторы условно под-

разделяются на три группы:

F главные вентиляторы, обслуживающие вентиляционную сеть всей шахты или большей ее части;

F вспомогательные вентиляторы, обслуживающие значи-

тельную часть вентиляционной сети шахты или работающие со-

вместно с главным;

F вентиляторы местного проветривания (ВМП), обеспечи-

вающие воздухом отдельный забой, выработку или рабочее место.

В качестве главных и вспомогательных могут применяться одни и те же вентиляторы значительных размеров. ВМП состав- ляют отдельную группу вентиляторов, отличающихся небольши- ми  размерами,  малой  мощностью привода  и,  как  правило,  не- большой производительностью.

Конструкции шахтных вентиляторов

Все выпускающиеся для горной отрасли вентиляторы отно- сятся по конструкции к так называемым « лопастным нагнетате- лям». В вентиляторах этого типа энергия вращающегося ротора преобразовывается в потенциальную и кинетическую, в свою оче- редь сообщаемые перемещаемому воздуху.

Лопастные вентиляторы в соответствии с характером дви- жения воздуха в них и формы ротора (рабочего колеса) подразде- ляются на осевые и радиальные, последние более известны как центробежные.

Осевые вентиляторы. Осевой вентилятор ( рис.1.1) состоит из рабочего колеса ( РК) 1,  на втулке которого закреплены про- фильные ( в  форме  крыла  самолета) лопатки 2;   рабочее колесо вращается в цилиндрическом корпусе или, как его часто называ- ют, кожухе 3.  За рабочим колесом располагается спрямляющий аппарат (СА) с неподвижными лопатками 4.

Вращающееся рабочее колесо с помощью лопаток передает энергию привода перемещаемому воздуху. Лопатки рабочих ко- лес изготавливаются из стали или пластмасс ( для вентиляторов малых размеров).

Лопатки рабочего колеса могут иметь несимметричный или

симметричный профиль. Осевые вентиляторы с лопатками рабо-

чих колес симметричного типа являются реверсивными, посколь- ку их производительность не меняется при изменении направле- ния вращения рабочего колеса на обратное. Вентиляторы с рабо- чими лопатками несимметричного типа этим качеством не обла- дают, их производительность при изменении направления враще- ния рабочего колеса резко снижается, но эти вентиляторы имеют хорошие аэродинамические характеристики и повышенный коэф- фициент полезного действия. Спрямляющий аппарат обеспечива- ет плавный переход воздуха от лопаток рабочего колеса к выходу в диффузор или сеть и частично преобразует динамическое дав- ление в движущемся потоке воздуха в статическое давление.

[image: image1.png]RN




Рис.1.1. Схема  осевого вентилятора: 1 – рабочее колесо; 2 – лопатки рабочего  колеса;  3 – кожух; 4 – спрямляющий аппарат; 5 – коллектор; 6 – диф- фузор

В конструкцию шахтных вентиляторов вводятся два обтека- теля, назначение которых заключается в снижении аэродинамиче- ских потерь, связанных с резким изменением скоростей движения воздуха. Передний обтекатель устанавливается во входном  кол- лекторе, перед рабочим колесом или направляющим аппаратом, задний –  после спрямляющего аппарата, перед диффузором или входом в вентиляционную сеть.

В осевых вентиляторах направление движения воздушного

потока  совпадает с осью вращения рабочего колеса. Воздух заса-

сывается  в коллектор 5,  проходит между лопатками вращающе- гося рабочего колеса, затем поступает в спрямляющий аппарат, оттуда в диффузор 6  и выбрасывается в атмосферу ( при работе вентилятора на всасывание).

Осевые вентиляторы могут быть одноступенчатыми ( с од- ним рабочим колесом) и двухступенчатыми. В последнем случае в кожухе вентилятора находятся две ступени, работающие последо- вательно и имеющие каждая свое рабочее колесо.

Между рабочими колесами находится промежуточный на- правляющий аппарат ( НА). Конструктивно направляющий аппа- рат состоит из неподвижных профильных лопаток или профиль- ных лопаток с регулируемым углом установки. Назначение на- правляющего аппарата – подача воздуха к рабочему колесу, уста- новленному за ним в определенном, более эффективном направ- лении, и преобразование значительной части кинетической энер- гии потока ( динамического давления) в потенциальную ( статиче- ское давление). Спрямляющий аппарат устанавливается за вторым рабочим колесом по ходу струи. Обе ступени могут находиться на одном валу или на отдельных валах ( вентилятор ВОД-16). Нали- чие двух ступеней позволяет вентилятору развивать более высо- кое давление.

Центробежные
вентиляторы.
Основу
вентилятора (рис.1.2) составляет рабочее колесо 1,  между передним и задним дисками которого закреплены профильные крыловидные лопатки таким образом, что их входная кромка располагается на окружно- сти меньшего радиуса, чем выходная хвостовая часть. Рабочее ко- лесо может быть с лопатками, загнутыми вперед по ходу колеса, радиальными и загнутыми назад, назначение рабочего колеса – передавать энергию привода вентилятора перемещаемому возду- ху. Рабочее колесо вращается в спиральном кожухе 2, выполнен- ном из листовой стали. Улиткообразный кожух предназначен для подачи воздуха в определенном направлении и частичного преоб- разования динамического давления в потоке воздуха в статиче- ское давление. Воздух засасывается в вентилятор через входной

коллектор 3,  в котором установлены не вращающиеся, а только

поворачивающиеся каждая относительно своей оси лопатки 4 на-

[image: image79.png]


правляющего аппарата. Направляющий аппарат предназначен для подачи воздуха к рабочему колесу с определенной скоростью и под  определенным  углом,  это  позволяет  регулировать  рабочие режимы вентилятора.

Рис.1.2. Схема центробежного вентилятора: 1– рабочее колесо; 2 –

спиральный кожух; 3 – входной коллектор; 4 – лопатки направляющего аппара-

та; 5 - диффузор

В рабочее колесо воздух входит параллельно оси вала вен- тилятора, затем под действием тяги, развиваемой лопатками, и центробежной силы поворачивает на 90 о, проходит между лопат- ками, выбрасывается в периферийную часть кожуха и выходит через диффузор 5 в атмосферу (при работе вентилятора на всасы- вание).  Диффузор  является  дополнительным  преобразователем динамического давления в потоке на выходе из кожуха в давление статическое.

Центробежные вентиляторы могут выполняться с односто- ронним или двусторонним всасом. В последнем случае на валу вентилятора устанавливается   спаренное рабочее колесо, соеди- ненное втулками большего диаметра. Воздух поступает на рабо- чее колесо с двух сторон, из двух направляющих аппаратов. Дву- стороннее всасывание позволяет разгрузить подшипники вала от осевого давления и уменьшить сопротивление движущемуся воз- духу во всасывающей части. Последнее обстоятельство позволяет увеличить производительность центробежного вентилятора.

Достоинства осевых вентиляторов:
J относительная простота конструкции;

J простота монтажа, меньшая площадь под установку;

J простота  реверса  воздушной  струи ( большинство  совре- менных осевых вентиляторов вообще не нуждаются в устройстве реверсивных каналов);

J относительно высокая производительность;

J более высокий коэффициент полезного действия;

J удобство применения вентиляторов этого типа в качестве

передвижных ВМП.

Достоинства центробежных вентиляторов:
J высокая механическая надежность и больший срок службы, связанные с применением более низких скоростей вращения ра- бочего колеса;

J высокая устойчивость и надежность рабочих режимов, свя-

занные с видом характеристик этих вентиляторов;

J меньшая шумность при работе;

J относительно высокая депрессия;

J большая глубина регулирования;

J меньшая чувствительность к загрязненному воздуху.

Выпускаемые для горной отрасли вентиляторы могут оди- наково эффективно работать как на всасывание, так и на нагнета- ние.

Параметры шахтных вентиляторов

Вентиляторы, выпускаемые для работы в системах провет- ривания шахт, различаются не только по конструкции и назначе- нию, но и своими параметрами, обуславливающими их использо- вание в тех или иных условиях.

Основными параметрами вентиляторов являются их произ-

водительность, развиваемое давление, диаметр рабочего колеса, потребляемая  мощность,  коэффициент  полезного  действия,  ок- ружная скорость рабочего колеса, угол поворота лопаток рабочего колеса и (или) направляющего аппарата.

Именно эти параметры определяют возможность и целесо-

образность применения  конкретного вентилятора  для  работы  в

конкретной вентиляционной сети.

В горной практике для характеристики параметров вентиля-

торов  вместо  термина « давление»  чаще  используется  понятие

«депрессия».

Условно из этой группы можно выделить параметры экс- плуатационные – производительность и депрессию, как основные. Эти два параметра объединяются в одно общее понятие – режим работы вентилятора. Три другие параметра –  диаметр рабочего колеса, окружная скорость вращения рабочего колеса и угол по- ворота лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата  назы- ваются  регулировочными.  Изменение  величины  любого  из  них приводит к изменению эксплуатационных параметров. Мощность на валу вентилятора и его коэффициент полезного действия  мож- но отнести к производным параметрам, зависимым от совокупно- сти остальных параметров вентилятора.

Производительность  вентилятора (Q В).  Под  производи- тельностью вентилятора понимается объем воздуха, проходящего через вентилятор при его работе в единицу времени. Производи- тельность выражается в м3/с или  м3/мин, причем при проведении аэродинамических расчетов используется исключительно первый вариант. Производительность шахтных вентиляторов колеблется в весьма широких пределах.  Вентиляторы, используемые как ВМП, имеют производительность 2,0  20,0 м3/с, используемые как вспо- могательные и главные – 20,0  600,0 м3/с.

Депрессия вентилятора ( НВ). Депрессией вентилятора на- зывается разность статических давлений в воздушном потоке на входе в вентилятор и выходе из него. Основная единица, исполь- зуемая для выражения величины депрессии – Па (Н/м2). В техни- ческой литературе встречаются и используются и другие единицы давления –  кгс/м2  и мм вод.ст. Соотношение всех используемых единиц может быть представлено выражением

1 кгс/м2 = 1 мм вод.ст. = 1 даПа = 10Па

Величина депрессии, развиваемой шахтными вентилятора-

ми, колеблется в пределах 0,5  10,0 кПа.

Диаметр рабочего колеса (DB). Диаметр рабочего колеса – параметр конструктивный, он не может быть изменен в течение срока службы вентилятора. Шахтные вентиляторы выпускаются с диаметрами  рабочего  колеса 0,3   1,2  м ( вентиляторы  местного проветривания) и 1,1  5,0 м (вспомогательные и главные вентиля- торы).

Скорость вращения рабочего колеса (n). Обычно имеется в виду  количество оборотов рабочего колеса  в  единицу времени (мин –1). В связи с большими размерами рабочих колес вентилято- ров и необходимостью обеспечения механической прочности по- следних, линейная скорость на ободе колеса (м/с) ограничивается. Выпускаемые для горной отрасли вентиляторы работают при ско- ростях от 250  мин –1 ( вентиляторы с диаметром рабочего колеса

4,0  5,0 м) до 3000 мин–1 (ВМП). Изменение скорости рабочего ко-
леса вентилятора приводит к изменению его эксплуатационных

параметров. Этим обстоятельством пользуются для регулировки режимов  работы  вентиляторов  при  наличии  регулируемого по скорости привода.

Угол поворота лопаток рабочего колеса (  рк). Углом пово- рота лопаток рабочего колеса считается угол, образуемый хордой профиля  лопатки  рабочего колеса  и  плоскостью вращения  по- следнего. По условиям эффективности аэродинамической схемы осевых  вентиляторов  этот  угол  может  колебаться  в  пределах

15  45о, его изменение приводит к изменению основных парамет- ров – производительности и депрессии вентилятора. Таким обра- зом, угол поворота лопаток рабочего колеса является регулиро-

вочным параметром. В первых разработках осевых вентиляторов лопатки рабочего колеса крепились к последнему неподвижно ( с помощью  сварки),  у  этих  вентиляторов отсутствовала  возмож-

ность  регулирования  режимов.  Современные  шахтные  осевые

вентиляторы выпускаются, как правило, с регулируемым углом установки лопаток.

Более того, в последних разработках конструкций шахтных

вентиляторов предусмотрены механизмы для одновременного и

плавного изменения этого угла. Такой вид регулирования режи-

мов работы вентиляторов называют грубой регулировкой.

Угол  поворота  лопаток  направляющего  аппарата (
на). Углом поворота лопаток направляющего аппарата принято счи- тать угол между хордой профиля лопатки и  плоскостью, прохо- дящей через ось рабочего колеса. Этот параметр вентилятора так- же относится к регулировочным.   Лопатки направляющего аппа- рата могут быть закреплены жестко, в этом случае возможность регулировки отсутствует ( вентиляторы ВОКД и более ранние), и могут иметь изменяемый угол установки. Изменяемый угол пово- рота лопаток направляющего аппарата  имеют все современные центробежные вентиляторы и осевые вентиляторы серий ВОКР и ВОД. Как правило, угол поворота лопаток может изменяться в пределах 0  90о. Поворот лопаток направляющего аппарата у цен- тробежных вентиляторов на  90о фактически перекрывает входное сечение коллектора, сокращая до минимума производительность вентилятора и, естественно, нагрузку на валу вентилятора. Этим приемом пользуются при запуске крупных вентиляторов. Регули- рование  рабочих  параметров с  помощью поворота  лопаток на- правляющего аппарата называется тонким регулированием венти- лятора.

Мощность на валу вентилятора (N В). Мощность на валу вентилятора (кВт) для любого режима может быть подсчитана по формуле

[image: image80.png]


[image: image81.png]


N
QВ H В
1000hв


,
(1.1)

3
где QВ – производительность в расчетном режиме, м /с;
H В – депрессия в том же режиме, Па;

hв – статический коэффициент полезного действия для этого режима.

Статический коэффициент полезного действия (hв.ст ).
Поскольку  перемещение  воздуха  осуществляется  за  счет статического давления, создаваемого вентилятором, в выражении (1.1) в качестве коэффициента полезного действия используется так называемый «статический» коэффициент полезного действия, который меньше полного КПД вентилятора на 20  30%.

Величина максимального статического коэффициента по-

лезного действия зависит от аэродинамической схемы вентилято-

ра. Максимальный статический коэффициент полезного действия современных шахтных осевых вентиляторов достаточно высок и колеблется в пределах от 0,78 ( ВОКР-1,8) до 0,81 ( ВОД-11),  у центробежных  вентиляторов  этот  параметр  немного  выше –

0,84  0,86.

Вопросы для самоконтроля

1.   Чем отличаются шахтные вентиляторы от других венти-

ляторов, применяемых в промышленности?

2.   Представьте конструкцию осевого вентилятора, назовите основные узлы и поясните их назначение.

3.   Представьте  конструкцию  центробежного вентилятора,

назовите основные узлы и поясните их назначение.

4.   Назовите  основные параметры  вентилятора,  приведите единицы измерения этих параметров и величину в приложении к применяемым шахтным вентиляторам.

5.   Какие из параметров вентиляторов называются регулиро-
вочными? Почему?

Характеристики вентиляторов

Глава 2

[image: image82.png]



Понятие

Все основные параметры вентилятора связаны между собой через  аэродинамическую  схему  этого  вентилятора.  Изменение производительности вентилятора приводит к изменению других параметров – депрессии, потребляемой мощности и коэффициен- та полезного действия. Для успешного использования  вентилято- ра в системе проветривания шахты необходимо четко представ- лять эту связь параметров. С этой целью в теорию и практику применения вентиляторов введено понятие « характеристика вен- тилятора».

Поскольку получить корректные аналитические зависимо- сти для нерасчетных режимов работы вентилятора до настоящего времени практически не удалось, речь может идти только о гра- фическом выражении этих зависимостей.

Характеристикой вентилятора принято назы-
[image: image83.png]


[image: image84.png]


вать графическую интерпретацию связи между его производительностью  и  другими  основными  пара- метрами –  депрессией, потребляемой мощностью и коэффициентом полезного действия.
Графики  характеристик  выполняются  в  соответствующих

осях – H-Q, N-Q и   -Q.

Названные выше характеристики удобно свести в один гра-

фик, представляющий собой единую полную аэродинамическую

характеристику
вентилятора  для  какого–то  постоянного  числа

оборотов рабочего колеса. Этот график некоторые авторы [8] на-

зывают полной характеристикой вентилятора. Вид такой характе-

ристики представлен на рис.2.1.

[image: image2.png]T

<N

-y

23

ERCR AT




Рис. 2.1. Основные аэродинамические характеристики вентилято-

ра: 1– H-Q;  2 – N-Q;   3 –  -Q

Определяющими параметрами при выборе вентилятора для работы в  системе вентиляции  шахты  являются его производи- тельность и депрессия, это параметры, которые должны обеспе- чивать потребности шахты в воздухе с учетом аэродинамическо- го сопротивления сети. Приведенное обстоятельство предопреде- ляет необходимость выбора вентилятора по его напорной харак- теристике (H-Q).  Другие зависимости (N-Q  и
-Q) только отра- жают затраты энергии на проветривание сети.

Напорная характеристика вентилятора

Форма кривой напорной характеристики зависит от типа вентилятора, его аэродинамической схемы, скорости вращения и формы рабочего колеса, угла установки и формы лопаток рабоче- го колеса.

Существует три  основных типа  напорных  характеристик

вентиляторов:

F характеристики вентиляторов, у которых депрессия неук- лонно снижается с ростом производительности (рис. 2.2, а). Такие характеристики называются монотонными, они присущи осевым вентиляторам с малыми углами установки лопаток рабочих колес и некоторым центробежным;

F характеристики вентиляторов, у которых кривая имеет ярко выраженный  максимум ( рис. 2.2,  б). Это так называемые

«горбатые» характеристики, такими характеристиками обладает большинство центробежных вентиляторов;

F характеристики  вентиляторов,  у  которых кривая  имеет максимум ( иногда два) и минимум ( рис. 2.2,  в). Эти характери-

стики называются многогорбыми, или седловидными, такие ха- рактеристики  принадлежат  большинству  современных  быстро- ходных осевых вентиляторов, с большими углами установки ло-

паток рабочего колеса.

[image: image85.png]


Рис.2.2.  Формы  напорных характеристик: а – монотонная;  б – горбатая;  в – многогорбая

Напорная  характеристика может встречаться и  использо- ваться в нескольких вариантах: частная характеристика, индиви- дуальная  характеристика,  безразмерная  характеристика.  Чаще других в практике работы с вентиляторами используется индиви- дуальная.

Индивидуальная характеристика вентилятора и сводный

график серии

Напорная характеристика, отражающая соотношение  меж- ду производительностью и депрессией при постоянной скорости вращения рабочего колеса и постоянном угле поворота лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата называется частной характеристикой. При изменении скорости вращения рабочего колеса или угла установки лопаток положение характеристики в системе координат  H-Q   меняется. Если на систему координат нанести  некоторое  количество  частных  характеристик,  разли- чающихся углом установки лопаток рабочего колеса или направ- ляющего аппарата, в системе координат появится семейство ча- стных характеристик,  построенное по  углу установки лопаток. Аналогично можно получить семейство частных характеристик, построенное по скорости вращения. Характеристики в этих се- мействах будут подобными.

Почти постоянная величина депрессии в районе горизон- тального участка максимума горбатой и многогорбой характери- стик и снижение депрессии левее максимумов чреваты возмож- ностью неустойчивой  работы  вентилятора,  при  которой  могут возникнуть  случайные или  периодические колебания  в  подаче воздуха  в  вентиляционную сеть,  колебания  мощности на  валу вентилятора,  изменения  механической  нагрузки  на  элементы конструкции
вентиляторной установки.  Эта  неустойчивость в работе особенно отчетливо проявляется у осевых вентиляторов, характеристики которых могут иметь не только резкие впадины, но и разрывы левее максимумов. Для центробежных вентилято- ров, характеристики которых имеют плавные формы, это явление выражается в менее значительной степени.

Это  обстоятельство вызывает  необходимость  запрещения эксплуатации вентиляторов на участках характеристик, находя- щихся в районе максимума и левее его. Для обеспечения устой- чивой работы вентилятора во время эксплуатации при его выборе должно соблюдаться условие

Hв
0,9H max

(2.1)

т.е. вентилятор может при работе на сеть создавать депрессию, не

превышающую 90%  от максимально возможной по характери-

стике.
С другой стороны, вентилятор является машиной, коэффи- циент полезного действия которой изменяется в широких преде- лах в зависимости от сочетания производительности и депрессии.

Как правило, коэффициент полезного действия уменьшает- ся при перемещении режима работы сверху вниз по ниспадаю- щей ветви характеристики. В настоящее время при эксплуатации вентилятора считается допустимой его работа в режиме, удовле- творяющем условию

hи 
0,6

(2.2)

Условие (2.1) ограничивает рабочий участок характеристи-

ки вентилятора сверху, а условие (2.2) – снизу.

На  рис.2.3,а показано семейство частных
характеристик вентилятора ВЦД-47, построенных по скорости вращения, а на рис. 2.3, б – семейство частных характеристик вентилятора ВОД-

50, построенных по углу поворота лопаток рабочего колеса.

На обоих рисунках кривая a-b проведена   в соответствии с условием (2.1), а кривая c-d – в соответствии с условием (2.2.).

Кривая b-c  на этих рисунках представляет собой частную характеристику, построенную по максимально возможному углу поворота лопаток рабочего колеса для вентилятора ВОД-50 и –

по максимально возможной скорости вращения рабочего колеса

для вентилятора ВЦД-47. Кривая a-d  на рисунках представляет собой частную характеристику для минимально возможного угла поворота лопаток ( ВОД-50) и минимально возможной скорости вращения рабочего колеса (ВЦД-47).

При наличии возможности плавного изменения угла пово- рота лопаток у вентилятора ВОД-50 и плавного изменения скоро- сти вращения рабочего колеса у вентилятора ВЦД-47 соответст- венно, эти вентиляторы могут работать в любом режиме, нахо- дящемся внутри фигуры a-b-c-d. При этом, для этих режимов га- рантирована надежность и устойчивость –  границей a-b, эконо- мическая эффективность –
границей a-d и техническое обеспе- чение – границами b-c и a-d.

Полученное в результате ограничений семейства частных

характеристик поле называется областью полезного использова-

ния (ОПИ).

В  области  полезного  использования  обычно  показывают несколько частных характеристик, соответствующих максималь- ному,   минимальному   и   небольшому   числу   промежуточных регулировочных параметров. На рис. 2.3, б – для углов поворота лопаток от 15 до 40о через 5о, на рис. 2.3,а – для скорости враще- ния 250
490 мин –1 через 50 мин –1.  Кроме этого, в области по- лезного использования показаны кривые, соединяющие точки на частных характеристиках с одинаковым коэффициентом полезно- го действия, на рис. 2.3,  б – в интервале 0,60  0,80 через 0,05; на рис.2.3, а – в интервале 0,60  0,85.

[image: image3.png]2R

¢ B W





Рис. 2.3. Индивидуальные характеристики: а – вентилятора ВЦД-47;

б – вентилятора ВОД-50

Полученная путем таких преобразований напорная харак- теристика называется индивидуальной характеристикой вентиля- тора. В технической литературе можно встретить и другие ее на- звания –  заводская эксплуатационная характеристика [8]  и уни- версальная характеристика [4].

Общее представление  о возможностях использования  от-

дельных типов вентиляторов можно получить из сводных графи-

ков рабочих зон вентиляторов (рис.2.4).

[image: image4.png]ST T ]
o f - |

e

o500

o)

ey

)





Рис. 2.4. График зон промышленного использования осевых (а) и центробежных ( б) вентиляторов: 1,2,3,4,5 –  соответственно ВОД-16, ВОД-

21, ВОД-30, ВОД-40 и ВОД-50;  6,7,8,9,10 – соответственно ВЦ-16, ВЦ-25, ВЦ-

31,5М, ВЦД-31,5М и ВЦД-47У

Безразмерная характеристика вентилятора

При решении задач, связанных с работой вентиляторов, в частности задач по подбору наивыгоднейшего типоразмера вен- тиляторов, удобно пользоваться так называемыми «безразмерны- ми» характеристиками вентиляторов. Эти характеристики свой- ственны данному типу геометрически подобных  вентиляторов, образующих единую серию, и не зависят от их размеров и скоро- сти вращения рабочих колес (рис. 2.5).

[image: image5.png]



Рис. 2.5. Безразмерная характеристика вентиляторов ВЦД для разных углов установки лопаток осевого направляющего аппарата

Преимущество  таких  характеристик  в  том,  что  вместо большого количества индивидуальных характеристик можно ис- пользовать одну характеристику, отражающую свойства рассмат- риваемой серии вентиляторов.

[image: image86.png]5
Caaiidevin

170500 550 w0



[image: image87.png]


[image: image88.png]=




[image: image89.png]


Безразмерные  характеристики   вентиляторов   строятся   в осях координат  H - Q . Индивидуальные производительность и депрессия  заменяются отвлеченными производительностью ( Q ) и депрессией ( H ), которые определяются по формулам

[image: image90.png]6

Hlll|||IIIIII|||||||nm.IIII|||||n
!




[image: image91.png]


Q

Q Fu
[image: image92.png]


[image: image93.png]


H
H
ru 2


[image: image94.png]50008; 501y

o
- 24008 237

Y
mw
57|

ar

o2

2



,
(2.3)

,
(2.4)

где F – площадь колеса вентилятора, м2;

u – окружная скорость колеса по концам рабочих лопаток, м;

– плотность воздуха, принимается равной 1,22 кг/м3.
В связи с введением понятий «отвлеченная производитель- ность» и « отвлеченная депрессия», такие характеристики также называются отвлеченными.

Безразмерные характеристики центробежных вентиляторов

могут быть построены в  осях условных
-  ,  тогда  производи-

тельность Q заменяется коэффициентом производительности
[image: image95.png]


d
4Q
kuD 2


,
(2.5)

где k – число сторон всасывания в аэродинамической схеме серии

вентиляторов;

D – диаметр рабочего колеса, м.

Соответственно депрессия Н заменяется коэффициентом де-

прессии
[image: image96.png]T

of

o




m
H
ru 2


.
(2.6)

На безразмерные характеристики, так же, как и индивиду- альные, наносятся кривые, показывающие изменение коэффици- ентов полезного действия в зависимости от производительности.

При  наличии  безразмерной характеристики  серии  можно

перейти к индивидуальной характеристике любого типоразмера вентилятора этой серии для любой скорости вращения рабочего колеса, пользуясь выражениями (2.3),  (2.4),  (2.5) и (2.6).

Напорная характеристика вентилятора в системе координат H-Q может быть продолжена во второй и четвертый квадранты системы. Естественно, во втором квадранте положительные зна- чения депрессий будут сочетаться с отрицательными значениями

расходов,  а  в  четвертом квадранте –   положительные значения

расходов сочетаются с отрицательными значениями депрессий

Напорные характеристики с учетом продолжений во II  и IV квадранты называются полными напорными  характеристика- ми (рис.2.6).

Рис.2.6. Полная характеристика венти- лятора

Эти продолжения представляют теоретический интерес при анализе  совместной работы  вентиляторов  на  сеть.  В  практике инженерных расчетов с полными напорными характеристиками вентиляторов сталкиваться почти не приходится, потому что ча- ще всего они неизвестны.

Способы построения характеристик

Все размеры проточной части проектируемого вентилятора (рабочего  колеса,  направляющего  и  спрямляющего  аппаратов, кожуха и диффузора) определяются аэродинамической схемой. Для получения эффективной аэродинамической схемы проекти- руются, изготавливаются и испытываются на специальном стенде модели будущего вентилятора с рабочим колесом диаметром 500 мм.  Модель  с  лучшими  показателями  из  числа  отработанных проходит  контрольные  испытания.  Снимаются
аэродинамиче- ские характеристики модели. Если полученные характеристики

соответствуют заданным производительности, депрессии и коэф-

фициенту полезного действия, схема принимается для дальней-

шего использования в качестве стандартной.

Поскольку все размеры в аэродинамической схеме задают- ся в долях от диаметра рабочего колеса по внешним концам ра- бочих лопаток (D2), размеры вентилятора с любыми параметрами можно получить по принятой аэродинамической схеме и диамет- ру D2.

Вентиляторы, у которых все проточные размеры пропор-

циональны  размерам разработанной  модели,  принято  называть

геометрически подобными.
Таким образом, аэродинамическая характеристика получа- ется на стадии проектирования и испытания модели. Это может быть размерная характеристика в осях H-Q или безразмерная (от- влеченная), по которой в дальнейшем, путем пересчета, можно получить индивидуальную характеристику для любого типораз- мера и любой скорости вращения рабочего колеса вентилятора данной серии.

Преобразование  безразмерных ( отвлеченных)  характери-

стик в размерные индивидуальные производится с использовани-

ем выражений (2.3), (2.4), (2.5) и (2.6).

Индивидуальные  характеристики  подобных  вентиляторов (вентиляторов одной серии) могут быть пересчитаны для любого диаметра и любой скорости вращения рабочего колеса, исходя из соотношений, называемых законами подобия
3
Q1
H1
Q2
H 2
H1
n1
H 2
n2
N1
n1
N 2
n2

D
1
;
(2.7)
D
2

2
2
2
1
;
(2.8)
D
2

3
5
2
1
,
(2.9)
D
2

где


Q1 , H1

, n1 , D2

– параметры вентилятора, характеристика ко-

торого принята в качестве исходной для пересчета;
Q2 , H 2 , n2 , D2

–   параметры  вентилятора,  характеристику

которого предполагается получить пересчетом.

Поскольку чаще всего в практике использования вентиля- торов приходится решать вопрос, связанный с необходимостью получения индивидуальной характеристики вентилятора для дру- гой скорости вращения рабочего колеса ( смена двигателя), в вы- ражениях (2.7), (2.8)  и (2.9) выпадает член с соотношением диа-

метров, поскольку D
D
1
2


и само выражение упрощается.

При изменении скорости вращения вентилятора возможно применение приема, основанного на оставлении индивидуальной неизмененной характеристики в осях координат H-Q  с заменой значений по этим осям на новые, рассчитанные в соответствии с упомянутыми выражениями.

Вопросы для самоконтроля

1. Какой вид имеют основные зависимости H-Q, N-Q,
-Q в соответствующих графиках?

2. От каких параметров вентилятора зависит форма его на-
порной характеристики?

3. Почему напорная характеристика считается основной при использовании вентилятора?

4. Что представляет собой частная характеристика венти-

лятора? По каким параметрам строятся частные характеристики?

5. Результатом каких ограничений семейства частных харак-

теристик является поле режимов работы вентилятора, называе-

мое областью полезного использования (ОПИ)?

6. Какие вентиляторы называют геометрически подобными?

7. Как меняются параметры вентилятора (Q, H, N) при изме-

нении числа оборотов в соответствии с законами подобия?

8. В чем смысл использования безразмерных характеристик?

В каком случае они могут быть применены?


Глава 3
Работа вентиляторов на сеть

Все достоинства и возможности вентилятора могут прояв- ляться далеко не во всех случаях его эксплуатации. Даже совре- менный вентилятор может иметь очень плохие эксплуатационные характеристики при работе на вентиляционную сеть, если эта сеть по своим параметрам не соответствует рабочим параметрам вен- тилятора. В предлагаемой главе рассматриваются вопросы взаи- мосвязи вентиляторов с вентиляционными сетями.

Работа одиночного вентилятора на сеть

Режим работы вентилятора. Индивидуальная характери- стика любого современного шахтного вентилятора  представляет собой семейство частных характеристик, построенных на основе изменения скорости вращения рабочего колеса (n рк) или угла по- ворота лопаток  (  рк или   на). Однако следует помнить, что после окончания регулировки, т.е. выбора конкретной величины скоро- сти вращения и угла поворота лопаток, вентилятор работает на единственной  напорной  характеристике,  соответствующей  вы- бранным регулировочным параметрам.

Эта частная характеристика представляет собой ряд точек,

имеющих координаты в виде сочетаний Q В  и H В. Значение коор- динат отвечает выражению зависимости H= f(Q), присущему дан- ному вентилятору. Каждая точка характеристики с ее координа- тами – возможный режим работы этого вентилятора.

Режимом работы вентилятора называется точка
на   его   напорной   характеристике  с  координатами, представляющими  собой   производительность  и  де- прессию, развиваемые вентилятором в данном случае
С другой стороны, вентилятор при его эксплуатации рабо-

тает на определенную вентиляционную сеть. Следуя законам аэ-

родинамики, любую сеть можно представить выражением
H
RQ 2 ,
(3.1)
где R – аэродинамическое сопротивление сети, Нс2/м8 .

Это выражение представляет собой общий вид характери- стики сети. Характеристика сети может быть построена в осях H – Q,  если  известна  величина  аэродинамического  сопротивления этой сети. Характеристика сети ( рис.3.1, 2)  представляет собой параболу, проходящую через начало координат.

Рис.3.1. Режим работы вентилятора на сеть

Ее  крутизна  определяется  величиной  аэродинамического сопротивления. Каждая точка этой кривой имеет координаты в виде сочетаний величин Hс и Qс, т.е. возможный режим в этой се- ти.

Режимом работы сети называется точка на ее ха-
рактеристике с  координатами,  представляющими собой расход воздуха в сети и депрессию, необходимую для обес- печения этого расхода.
Если обе характеристики (вентилятора 1 и сети 2) построить

в одном масштабе в системе координат ( рис.3.1), при соответст-

вии параметров сети возможностям вентилятора, появится точка

А (возможно не одна) пересечения этих характеристик.

Поскольку эта точка одновременно является и режимом ра- боты вентилятора и режимом работы сети, она получила специ- альное название – режим работы вентилятора на сеть.
Режимом работы вентилятора при посто-
янных регулировочных параметрах на конкретную сеть  называется  точка  пересечения  характери- стик этого вентилятора и этой сети.
Координаты этой точки представляют со- бой  производительность  и  депрессию,  которые развивает вентилятор, работая на эту сеть.
Режим работы вентилятора на сеть может быть устойчивым
и неустойчивым.

Устойчивым режимом считается режим, при котором одно-

му значению депрессии соответствует одно значение производи-

тельности.

Неустойчивые режимы располагаются у вершины напорной

характеристики вентилятора и слева от нее. Неустойчивый режим может быть пульсирующим или многозначным.

В первом случае режим находится в области вершины на- порной характеристики ( рис.3.2, а), производительность вентиля- тора изменяется значительно при практически неизменяемой ве- личине давления. Во   втором случае ( рис.3.2, б) характеристика вентилятора пересекается с характеристикой сети в нескольких

точках, мало отличающихся по производительности, но заметно

отличающихся по давлению. Оба случая вредны как для сети, так

и для вентилятора.

[image: image6.png]



Рис.3.2. Неустойчивые режимы работы вентилятора на сеть: а –
пульсирующий;  б – многозначный

Для вентиляционной сети неустойчивая работа вентилятора опасна низкой надежностью и отсутствием гарантий подачи воз- духа в достаточном количестве к потребителям со   всеми выте- кающими последствиями. С другой стороны, неустойчивый ре- жим работы вентилятора приводит к возникновению опасных на- пряжений в конструкциях установки и возможности их разруше- ния во время работы.

Устойчивая работа вентилятора на сеть может быть обеспе-

чена при соблюдении двух основных условий:

G
рабочий режим вентилятора должен находиться на нис- ходящей ветви напорной характеристики, справа от ее вершины; G
величина депрессии,  развиваемой вентилятором,  должна
составлять не более 90% от максимальной для этой вершины.
Возможность  возникновения  и  характер  неустойчивости режима в первую очередь определяется формой напорной харак- теристики вентилятора.  Монотонные характеристики  всегда га- рантируют устойчивый режим работы, чего нельзя сказать о гор- батых
характеристиках и тем более о многогорбых ( седловид- ных). Таким образом, с точки зрения устойчивости, при выборе

вентилятора предпочтительнее ориентироваться на  вентиляторы

центробежные и тихоходные осевые.

С другой стороны, положение точки режима зависит и от характеристики сети (рис.3.3). Точки А1 и А2 представляют собой устойчивые режимы, чего нельзя сказать о режимах А3, А4  и А5. Режимная точка тем больше смещается влево, т. е. приближается к  зоне  неустойчивых  режимов  на  характеристике вентилятора, чем круче характеристика сети или, другими словами, чем больше величина аэродинамического сопротивления сети.

Рис. 3.3.  Зависимость режима
работы вентилятора от сети: А - режимы; R -  сопротивление сети

Регулирование режимов работы вентилятора. В результате использования  напорной  частной  характеристики  вентилятора, соответствующей определенной скорости вращения и определен- ному  углу  установки лопаток рабочего колеса  и ( или) направ- ляющего аппарата, при его работе на сеть можно получить один устойчивый режим. Однако все современные шахтные вентилято- ры снабжаются индивидуальной характеристикой, представляю- щей семейство частных, построенное по одному из регулировоч- ных параметров. В этом случае нанесенная на область полезного использования  вентилятора  характеристика  шахты  пересекает множество  частных характеристик, построенных по углу поворо- та лопаток рабочего колеса ( рис.3.4) или по скорости вращения (рис. 3.5).

Режимы работы вентиляторов на этих рисунках представле-

ны точками на отрезках a–b  характеристик сетей. Анализ пара-

метров этих режимов показывает:

G
при регулировании поворотом лопаток рабочего колеса ве- личина параметров режима (H В  и Q В) уменьшается с уменьшени- ем угла поворота лопаток;

G
при регулировании изменением скорости вращения рабоче-

го колеса рабочие параметры возрастают с ростом скорости;

G
при регулировании центробежных вентиляторов поворотом

лопаток осевого направляющего аппарата ( рис.3.6) рабочие пара- метры уменьшаются с увеличением угла поворота лопаток, по- скольку последние перекрывают входное отверстие вентилятора.

[image: image7.png]



Рис. 3.4.  Регулирование углом поворота лопаток у осевых венти- ляторов


Рис. 3.5.   Регулирование ско- ростью   вращения   у   центро- бежных вентиляторов

Регулирование изменением угла установки лопаток рабоче- го колеса называется грубой регулировкой, этот способ является основным при работе с осевыми вентиляторами. Поворот выпол- няется индивидуально для каждой лопатки на остановленном вен- тиляторе через специальные люки в корпусе.

Рис.3.6. Тонкое регули-

рование   поворотом   лопаток НА у центробежных вентиля- торов

Регулирование   рабочих   режимов   изменением   скорости

вращения рабочего колеса применяется на центробежных венти- ляторах.  Для  осуществления  такой  регулировки  центробежные вентиляторы снабжаются приводом с системой плавного регули- рования оборотов ( ВЦД-47У-Р) или комплектуются двигателями со ступенчатым изменением скорости.

Тонкое  регулирование  рабочих  режимов  у  большинства шахтных вентиляторов осуществляется с помощью поворота ло- паток осевых ( центробежные вентиляторы) или промежуточных (осевые вентиляторы) направляющих аппаратов.

В отдельных случаях для регулирования применяют специ- альные закрылки  на  рабочем колесе ( ВЦЗ-32)  или  поворотные конструкции в спрямляющих аппаратах (ВОД-40).

Способы работы вентилятора на шахтную сеть. Движе- ние нужного количества воздуха в пределах вентиляционной сети шахты обеспечивается перепадом давлений в точке входа в сеть и точке выхода из нее. В зависимости от варианта создания необхо- димого перепада давлений в сети различают нагнетательный, вса- сывающий   и   комбинированный (  нагнетательно-всасывающий) способы проветривания  сети. Техническая сторона организации

того или другого способа заключается в схеме включения венти-

лятора в эту сеть.

Вентилятор может включаться в шахтную вентиляционную систему для работы на всасывание ( рис.3.7, а), для работы на на- гнетание (рис.3.7, б) или для работы по комбинированному спосо- бу (рис.3.7, в).

[image: image8.png]



Рис.3.7. Схемы включения вентилятора для работы: а – на всасыва-

ние; б – на нагнетание; в – по комбинированному варианту

Связь вентилятора с шахтной вентиляционной сетью и ат- мосферой осуществляется с помощью вентиляционной установки, в которую кроме самого вентилятора входят соединительные ка- налы, клапаны, ляды, регулирующие устройства и другие элемен- ты.   В пределах вентиляционной установки можно выделить ха- рактерные сечения в потоке воздуха, являющиеся переходными от одной части системы к другой. Сечение 0-0  является границей между вентиляционной установкой
и атмосферой, 1-1  и 2-2 – границы между вентиляционной установкой и вентилятором, а 3-3 и 4-4 – границы между вентиляционной установкой и собственно вентиляционной сетью шахты.

Для всех схем включения вентилятора в вентиляционную сеть можно записать выражения баланса механической энергии:

hв.вс
hв.нагн
hв.комб

h1  0
h1  4

h1  4

h0  3
h4  0

h4  0

h3  2 ;
h0  2 ;

h0  3


h3  2 ,


(3.2)

где


hв.вс , hв.нагн , hв.комб

– депрессии вентиляторов, работающих  со-

ответственно на всасывание, нагнетание и по комбинированному способу.

Каждое из уравнений (3.2) может быть представлено в виде
hв
hш

hву

,
(3.3)

где hв

– депрессия вентилятора, Па;

hш – депрессия шахтной сети, Па;
hву

– потеря давления в вентиляционной установке, Па.

Совместная работа вентиляторов на сеть

В  горной  отрасли  часто  практикуется  совместная  работа двух или нескольких вентиляторов на вентиляционную сеть шах- ты.  При  проектировании  системы вентиляции  для обеспечения предприятия воздухом предусматривается, как правило, один вен- тилятор, но по мере работы шахты может возникнуть необходи- мость изменения основных параметров вентиляции, и выясняется, что эти новые параметры не могут быть обеспечены одним венти- лятором. В таком случае задача решается включением в систему проветривания  дополнительного вентилятора.  Необходимость в этом может возникнуть при реконструкции шахты, при введении в технологическую схему новых стволов или других выработок, при  переходе горных  работ  на  более глубокие  горизонты,  при возрастании депрессии и потребностей в воздухе.

Совместная работа вентиляторов на  шахтную сеть может

быть последовательной (рис.3.8), параллельной (рис.3.9) и комби- нированной ( рис.3.10). При комбинированной работе некоторые вентиляторы  могут  находиться  в  подземных  выработках,  чаще всего они выполняют роль вспомогательных.

Выбор варианта совместной работы диктуется необходимо-

стью получения в результате тех или иных параметров по количе-

ству воздуха и давлению.

При последовательной работе через оба вентилятора идет один и тот же воздух, таким образом, их производительности рав- ны,  а  депрессия сети  складывается  из  парциальных  депрессий вентиляторов

QВ1

QВ 2 , H Ш

H В1

H В 2 .
(3.4)
Параллельная совместная работа характеризуется тем, что

вентиляторы  развивают  одинаковую  депрессию,  а  количество воздуха в сети равно сумме их парциальных производительностей

QШ
QВ1

QВ 2 , H В1

H В 2 .
(3.5)
[image: image9.png]



Рис.3.8. Последовательная работа вентиляторов: а – на одном стволе;
б – на разных стволах; в – на трубопровод сосре-доточенно; г – на трубопровод рассредоточенно

[image: image10.png]a

B





Рис.3.9. Параллельная работа вентиляторов: а, б – на одном стволе;
в – на разных стволах

Рис.3.10. Комбинированная ра-

бота  вентиляторов:  а – 
на  разных стволах;    б – 
главного   и   вспомо-

гательного
Расчет вентиляционного режима выработок, выбор и регу-

лирование режимов совместной работы вентиляторов представ-

ляют известные трудности. Это приводит к тому, что во многих случаях на практике вентиляторы работают либо в неустойчивом режиме, либо с чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия.  Для  предупреждения подобных  ситуаций  совместная работа вентиляторов может быть организована только после про- ведения предварительного анализа возможности такой работы и выявления необходимых регулировочных параметров, обеспечи- вающих ее рациональность.

В связи с отсутствием корректных аналитических описаний напорных характеристик вентиляторов, в практике используются графические методы анализа совместной работы.

В зависимости от поставленной задачи, для анализа совме-

стной работы вентиляторов могут применяться:

F метод суммарных характеристик вентиляторов;

F метод приведенных характеристик вентиляторов;

F метод активизированных характеристик сети.

Анализ последовательной совместной работы вентилято- ров. Обычно последовательная работа вентиляторов на сеть при- меняется с целью повышения депрессии, создаваемой вентилято- ром, об эффективности последовательной работы судят по при- росту депрессии от совместной работы по отношению к депрес- сии, создаваемой одним вентилятором.

Анализ последовательной совместной работы вентиляторов

производится  с  использованием  метода  суммарных  характери-

стик.

Построение  суммарной  характеристики  ведется  с  учетом

выражений (3.4) сложением частных характеристик вентиляторов

по ординатам.

Суммарная характеристика двух вентиляторов одного типа и с одинаковыми параметрами (D, n,
) получается простым уд- воением ординат (рис.3.11,а).

[image: image11.png]



Рис.3.11. Анализ последовательной совместной работы вентиля- торов: 1,2 – характеристики вентиляторов; 1+2 – суммарная характеристика; R1 , R2 – характеристики вентиляционных сетей

Для построения суммарной характеристики разных по типу и ( или) параметрам вентиляторов необходимо построить продол- жение напорной характеристики меньшего вентилятора в четвер- тую четверть системы координат, а при сложении ординат учесть знак достроенного участка характеристики (рис.3.11,б)

Для заключения о рациональности совместной работы на систему   координат   наносят   характеристики   вентиляционных сетей,  имеющих  сопротивления R 1 и  R 2   (R 2
R1). Точки  А1 и А2   представляют собой режимы работы  любого  из  одинаковых вентиляторов (а)  или  вентилятора 2 ( б) при их одиночной рабо- те на сети R 1  и R 2. Точки В1  и В2 –  режимы совместной работы

вентиляторов на те же сети. Анализ представленных случаев со-

вместной работы позволяет сделать выводы:

F последовательная совместная работа двух одинаковых вентиляторов всегда  устойчива  и  дает положительный  эффект, поскольку депрессии режимов В1  и В2  выше депрессий режимов А1   и  А2  .  Целесообразность такой  работы  возрастает  с  увели- чением сопротивления сети, на которую работают вентиляторы, так как прирост разницы депрессии в режиме В2  по сравнению с депрессией  в  режиме  А2   гораздо  выше,  чем  соответствующий прирост у режима В1 по сравнению с режимом А1;

F
последовательная совместная работа отличающихся по

типу и ( или) по параметрам вентиляторов целесообразна только для тех вентиляционных сетей, характеристики которых (R 2) пе- ресекают суммарную характеристику левее и выше точки С. В этом случае целесообразность тем очевиднее, чем выше сопро- тивление сети. Для вентиляционных сетей, характеристики кото- рых (R 1)  пересекают  суммарную  характеристику  вентиляторов правее и ниже точки С, работа меньшего вентилятора (1) вредна. Депрессия, создаваемая большим вентилятором (2)  при его оди- ночной работе на такую сеть в режиме А1 выше, чем депрессия в режиме В1, создаваемая этим вентилятором при совместной рабо- те обоих вентиляторов.

Рассмотренный метод анализа  совместной работы  приме-

ним как для случаев установки вентиляторов на одном стволе, так и на разных стволах, при условии, что через эти вентиляторы про- ходит одно и то же количество воздуха. Метод применим при по- следовательной работе и более чем двух вентиляторов, что весьма редко встречается в практике. Суммарную характеристику в этом случае можно строить непосредственным сложением характери- стик всех вентиляторов. В сложных случаях, когда характеристи- ки сильно отличаются по форме, можно складывать их поэтапно, т.е. сложить характеристики двух вентиляторов, затем к первой суммарной добавить характеристику третьего вентилятора и так далее.

Анализ  совместной  параллельной  работы  вентиляторов.
Параллельная работа вентиляторов может быть организована при

необходимости увеличения количества воздуха в сети. Об эффек-

тивности совместной работы в этом случае судят по количеству

добавляющегося воздуха.

При анализе используется метод суммарной характеристи- ки, выполняемый в соответствии с принципами, вытекающими из выражений (3.5).

[image: image12.png]



Рис.3.12. Анализ параллельной совместной работы вентиляторов на одном стволе: 1,2 –  характеристики вентиляторов; 1+2 –  суммарная харак- теристика; R1 , R2 – характеристики вентиляционных сетей

При установке вентиляторов для параллельной совместной работы на одном стволе, суммарная характеристика вентилято- ров, одинаковых по типу и параметрам, строится путем удвоения абсцисс характеристики вентилятора (рис.3.12,а). При построении суммарной характеристики разных по типу и (или) по параметрам вентиляторов,  продлевают  характеристику меньшего  из  них  во вторую четверть системы H-Q  и  учитывают знак достроенного участка ( рис.3.12,б). После нанесения на систему координат ха- рактеристик сетей R 1  и R 2 (R 2
R 1) и анализа полученных режи- мов работы (А1, А2, В1 и В2) выводы выглядят так:

F совместная   параллельная работа одинаковых вентиля-

торов всегда устойчива и дает положительный эффект, величина которого растет с уменьшением сопротивления сети –   прирост

расхода воздуха от совместной работы на сеть R 1 ( режимы А1  и
В1) гораздо выше, чем на сеть R2 (режимы А2 и В2);
F совместная  параллельная  работа  вентиляторов,  отли-

чающихся по типу или ( и) по параметрам, целесообразна только для тех вентиляционных сетей, характеристики которых пересе- кают суммарную характеристику на участке правее и ниже точки С. Для сетей, характеристики которых проходят левее точки С, работа меньшего вентилятора (1) вредна. В сеть поступает возду- ха меньше, чем при одиночной работе большего (2) вентилятора.

Параллельная  работа  вентиляторов,   установленных  на разных стволах (рис.3.13,а) усложняется появлением в сети обще- го для обоих вентиляторов участка АВ и индивидуальных участ- ков ВСD и ВEF. Методика анализа работы вентиляторов на такую сеть включает элемент перемещения обоих вентиляторов в точку В схемы. В этом случае задача будет сведена к анализу совмест- ной работы на одном стволе, что рассмотрено выше.

Перемещение вентиляторов в любую точку обслуживаемой ими сети возможно с использованием метода приведенных харак- теристик. Суть метода заключается в том, что перемещенный в сети вентилятор  будет иметь другую характеристику – приведен- ную. Приведенные характеристики 1  и 2  (3.13, б) преобразуются из начальных характеристик вентиляторов (1,2) путем вычитания из них по ординатам характеристик соответствующих индивиду- альных участков (RВСD и RВEF ).

Так как после этого задача переходит в плоскость определе-

ния режима работы вентиляторов, установленных на одном ство-

ле,  определяется  суммарная  характеристика  этих  вентиляторов

1 +2  как результат сложения приведенных характеристик  1  и 2 по абсциссам. Точка пересечения суммарной характеристики 3 с характеристикой общего участка RАВ – режим совместной работы вентиляторов на сеть. Суммарный расход воздуха в сети опреде- ляется абсциссой точки А3 , парциальные расходы вентиляторов 1 и 2 определяются абсциссами точек А1  и  А2  соответственно. Ра- бочими режимами вентиляторов 1 и 2 являются точки Р1  и Р2 , на- ходящиеся на их напорных характеристиках.

[image: image13.png]



Рис.3.13. Анализ параллельной совместной работы вентиляторов на разных стволах: а – исходная схема работы вентиляторов ; б – схема после приведения вентиляторов к т. В; в – анализ совместной работы; 1,2 – характери- стики; 1 1, 2 1 –   приведенные характеристики вентиляторов; 1 1+21 –  суммарная прриведенная характеристика; R BCD , R  BEF –   характеристики индивидуальных участков; RAB – характеристика общего участка

Анализ графического решения параллельной работы на раз- ных стволах показывает, что такая работа целесообразна и устой- чива только в том случае, когда характеристика общего участка АВ пересекает суммарную характеристику вентиляторов   на от- резке правее точки N. Эффективность этой работы тем выше, чем меньше сопротивление общего участка сети. Переход точки пере- сечения  А3   на левый участок суммарной характеристики вызыва- ет неустойчивую работу вентилятора 1, опрокидывая струю на его индивидуальном участке ВEF.

Комбинированная совместная работа вентиляторов может быть  представлена  большим  количеством  вариантов,  отличаю- щихся количеством вентиляторов и местами их установки. Имеет

смысл рассмотреть только принципы графического решения зада-

чи по определению режимов работы вентиляторов на примере од-

ного из этих вариантов.

В качестве примера расссмотрим вентиляционную систему (рис.3.10,б),  принятую  для  проветривания  шахты  с  помощью главного вентилятора, работающего на всасывание, и вспомога- тельного вентилятора, установленного на одном из двух горизон- тов.

В результате решения этой задачи  должна быть доказана

практическая возможность такого варианта установки вентилято-

ров в сети и определены параметры режимов их работы.

Основной принцип, заложенный в методику анализа совме- стной комбинированной работы вентиляторов –  приведение схе- мы к последовательной или параллельной работе вентиляторов на одном стволе и последующее решение этой задачи. Последова- тельность  действий  при  решении  задачи  выглядит  следующим образом:

F начальная  схема ( рис.3.10,б)  представляется  в  виде,

удобном для дальнейших преобразований (рис.3.14,а);

F производится упрощение схемы за счет переноса участ- ка 1-2 к участку 3-4 и их объединение. Вентилятор II переносится в точку 2,  контур 2-3  размыкается с образованием точек 2  и 2 (рис.3.14,б);

F вентилятор I  перемещается в точку 3,  его напорная ха-

рактеристика  заменяется  приведенной,  полученной  вычитанием из
первой
по
ординатам
характеристики
участка 3-4-2 (рис.3.14,в);

F из приведенной характеристики вентилятора I  вычита-

ется по абсциссам
характеристика параллельного участка 2 -3. Поскольку производительность вентилятора I равна сумме расхо- дов 2-3 и 2 -3, в результате вычитания из схемы исключается уча- сток 2 -3. Схема сводится к варианту анализа последовательной работы двух вентиляторов (рис.3.14, г).

[image: image14.png]



Рис.3.14. Последовательность преобразований схемы ( рис.3,10,б) к решению задачи совместной работы главного и вспомогательного вен- тиляторов: а – представление исходной схемы в удобной для дальнейших дей- ствий форме; б – вид после первого упрощения схемы; в – вид после второго уп- рощения; г – окончательный вид схемы, используемый для анализа

Вспомогательные подземные вентиляторы устанавливают- ся с целью увеличить расход воздуха в отдельных ветвях или зна- чительной части вентиляционной сети шахты, с целью регулиро- вания распределения воздуха в сети или снижения утечек в опре- деленной области сети. Для получения максимального эффекта от применения вспомогательных вентиляторов в  любом случае их необходимо располагать на участках с максимальными потерями энергии вентиляционного потока, т.е. на участках с максимальной депрессией. Чаще всего это выработки, по которым проходит ос- новное количество воздуха.

Вспомогательные вентиляторы могут устанавливаться для работы через перемычку или без перемычки. В первом случае ис- пользуется полная энергия, передаваемая вентилятором воздуш- ному потоку в форме статического давления и скоростного напо- ра.  При  работе без  перемычки  воздушному  потоку  передается энергия скоростного напора, эффективность использования вен- тилятора снижается. Выбор того или иного способа установки и использования  вентилятора  определяется  величиной  необходи- мых конечных параметров режима работы вентилятора.

Неправильный выбор параметров и режима работы вспомо-

гательного вентилятора или способа его установки может привес-

ти к нежелательным изменениям режима проветривания отдель- ных выработок или части вентиляционной сети шахты. Чаще все- го эти ошибки приводят к рециркуляции потока в выработках, па- раллельных той, в которой установлен вспомогательный вентиля- тор.

При  принудительном  распределении  воздуха  в  шахтных вентиляционных  сетях  повсеместно  возникает  ситуация,  когда при необходимой подаче воздуха в параллельные участки в коли- чествах Q1 и Q 2 (рис.3.15) депрессии, обеспечивающие эти расхо-

ды,

R Q 2

и R Q 2

не равны между собой.  Это противоречие вто-
1    1
2     2

рому закону вентиляционных сетей вызывает необходимость ре- гулирования в ветвях, одним из вариантов которого и является ус- тановка вспомогательного вентилятора. Вспомогательный венти- лятор всегда устанавливается на ветви, где для перемещения воз- духа требуется большая депрессия.

Рис.3.15.  Схема  к  анализу устойчивости работы  главного и вспомогательного вентилято- ров

Главный вентилятор 1  создает на  участке АВ депрессию,

достаточную  для  перемещения  по  ветви R 2   расхода Q 2,  рав-

ную R Q 2 . Необходимая депрессия в ветви R 1  определится как
2     2

2
2
2
R1Q1  . По условию задачи

R1Q1

R2 Q2 , т.е. энергии, создавае-
мой главным вентилятором на участке АВ, недостаточно для пе-

ремещения расхода Q1 в ветви R1.

Недостаток энергии в ветви R1 восполняется энергией вспо-
могательного вентилятора 2.

После установки вспомогательного вентилятора депрессии

параллельных ветвей должны быть одинаковы, и должно соблю-

даться условие
R Q 2 =


2     2   + hB 2

,
(3.6)

где hB 2 – необходимая депрессия вспомогательного вентилятора.

Депрессия, создаваемая на участке главным вентилятором
2  = R Q 2

– hB 2 .
(3.7)
Движение воздуха в ветви R2 будет направлено от точки А к

точке В в том случае, если депрессия этой ветви  ( R Q 2 ) будет
2     2
положительной или будет выполнено условие

2
R1Q1

hB 2 .
(3.8)
При  установке подземного вспомогательного вентилятора гарантией отсутствия рециркуляции в параллельных выработках является превышение расчетной величины депрессии в выработке с вентилятором над создаваемой им депрессией.

При

R Q 2 =

h
в параллельной ветви R2 движения возду-
1    1
B 2

ха не будет.
При

R Q 2

h
воздух в ветви R2 будет двигаться от точки
1    1
B 2

В к точке А, в контуре появится рециркуляция.

В любой шахте рециркуляция –  вредное и опасное явление, тем более, если шахта опасна по газу. Установка вспомогательных вентиляторов без предварительного анализа   с положительными результатами запрещена ПБ.

Преобразование  областей  промышленного  использования вентиляторов. Изложенные выше методы анализа совместной ра- боты вентиляторов основаны на операциях с частными характери- стиками. Эти методы позволяют установить режим проветривания сети и целесообразность совместной работы вентиляторов с уста- новленными или постоянными регулировочными параметрами.

Современные шахтные вентиляторы могут регулироваться в широком  диапазоне  плавным  изменением  скорости  вращения (ВЦД-32, ВЦД-40, ВЦД-47А « Север») или плавным изменением угла установки лопаток рабочего колеса ( осевые  вентиляторы).

Кроме этого, большинство вентиляторов имеют дополнительную

(тонкую)  регулировку  в  виде  поворотных  лопаток  осевых  или

промежуточных направляющих аппаратов и поворотных лопаток спрямляющих аппаратов. Некоторые вентиляторы снабжены ори- гинальными приводами со ступенчатым регулированием скорости вращения (ВЦПД-8, ВЦП-16 и ВРЦД-4,5) или закрылочным регу- лированием (ВЦЗ-32).

Возможности регулирования отражены в индивидуальных характеристиках вентиляторов, которые обычно представлены в виде областей промышленного использования ( ОПИ). ОПИ пред- ставляют собой семейства частных характеристик, замкнутые сле- ва  границами надежных режимов и  справа –   границами мини- мального предельно допустимого КПД.

В  рассмотренных  выше  примерах  анализа  суммирование характеристик вентиляторов получалось сложением частных ха- рактеристик по ординатам или абсциссам. Так как через любую точку ОПИ проходит одна из частных характеристик, соответст- вующая каким-то регулировочным параметрам, то по тем же пра- вилам можно складывать и области промышленного использова- ния. Отличие заключается только в том, что результат получается не в виде суммарных кривых, а в виде области в плоскости систе- мы координат.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что при

сложении   областей   промышленного   использования   результи- рующей точке, находящейся в преобразованной области, может соответствовать множество точек в исходных областях, эта точка может быть найдена в результате сложения большого количества комбинаций исходных точек.

Так как каждая точка в ОПИ представляет собой режим ра- боты в сети, можно сделать заключение, что один и тот же режим в преобразованной области промышленного использования может быть обеспечен множеством режимов работы каждого вентилято- ра. Этим заключением вскрывается основное достоинство анализа методом  преобразования  ОПИ –   возможность производить эф- фективный поиск оптимальных режимов работы вентиляторов на общую сеть шахты.

Простейшим случаем преобразования ОПИ является вари-

ант, когда для совместной работы используются одинаковые вен-

тиляторы, такой вариант часто встречается в практике проветри- вания  тупиковых выработок с помощью  ВМП,  работающих на один трубопровод параллельно или последовательно. В этом слу- чае для получения суммарной области промышленного использо- вания достаточно удвоить или утроить, в зависимости от числа вентиляторов, ординаты ( при последовательной работе) или абс- циссы ( при параллельной работе) ОПИ исходного вентилятора. Преобразованная   ОПИ вытягивается в вертикальном или гори- зонтальном направлениях.

Эта же задача может быть решена заменой масштаба по оси давлений или по оси расходов, в зависимости от вида совместной работы. Масштаб по нужной оси уменьшается в соответствии с числом работающих вентиляторов, по второй оси масштаб не ме- няется (рис. 3.16).

Методика построения суммарной области промышленного использования двух разных вентиляторов может быть рассмотре- на на примере совместной работы осевого вентилятора ВОД-21 и центробежного вентилятора ВЦ-25 (рис.3.17).

На плоскости системы координат в одном масштабе нанесе- ны исходные ОПИ И1 ( ВОД-21) и И2 ( ВЦ-25). Естественно, эти области только частично накладываются одна на другую. Сум- марная ОПИ для последовательной работы вентиляторов обозна- чена С1, а для параллельной – С2.

Последовательная работа. Учитывая, что при последова- тельной работе производительности вентиляторов одинаковы, а депрессии их складываются (3.4), сложение ординат проводят для произвольных производительностей (q i), обеспечиваемых обоими вентиляторами.  Ордината q  1-q1   проведена  касательно  к  левой границе ОПИ И2, а ордината q 2-q2   –  к правой границе этой же ОПИ.

Складывать ординаты обеих ОПИ можно только в диапазо-

не производительностей q 1-q2, потому что левее и правее этого диапазона ординаты ОПИ И1 просто не с чем складывать.

[image: image15.png]Hula

sof 3¢
4l 22
#0| 20
s 48
szp 16
a8 4
o 12
0 10
261 98
12l g6
ool ox

Gy
¥ 15 2025 20 35 00 GElame





Рис.3.16.   Построение  области  промышленного  использования

двух одинаковых вентиляторов (ВМ-5М), работающих последовательно,

изменением масштаба по оси депрессий

Можно сделать вывод, что суммарная ОПИ С1 будет всегда располагаться только в этом диапазоне. Нижняя граница зоны С1 получается сложением нижних границ исходных областей, верх- няя граница –  сложением верхних границ исходных областей. В связи с тем, что понятия « верхняя» и « нижняя» границы весьма относительны, надо иметь ввиду, что в образовании границ сум- марной ОПИ участвуют и ординаты боковых границ областей И1 и И2. Полученный в результате построения контур области охва- тывает  все  возможные  режимы  проветривания,  которые  могут быть получены при последовательном   включении вентиляторов ВОД-21 и ВЦ-25.

Параллельная работа. В соответствии с основными прин- ципами параллельной работы, описанными выражением (3.5), по- строение ОПИ С2 ведется путем складывания абсцисс исходных областей при произвольных дегрессиях hi.

Диапазон существования области С2 определяется абсцис-

сами  h 1-h1  и h 2-h2. Первая из них касательна к нижней границе ОПИ И2 вентилятора ВЦ-25, вторая –  к верхней точке ОПИ И1 вентилятора ВОД-21. Принцип построения тот же, что и при по-

строении области С1. В результате построения получается контур области С2, охватывающий все возможные режимы, которые мо- гут быть  обеспечены вентиляторами при их совместной парал- лельной работе.

[image: image16.png]i

%

e

bi

)

%

B3

Bainti

252 Oy 0%




Рис.3.17. Построение суммарных ОПИ двух разных вентиляторов

(ВОД-21 и ВЦ-25)

Рассмотренные методы преобразования областей промыш- ленного использования можно применять для любого числа вен- тиляторов.

Метод преобразования ОПИ позволяет решать большое ко-

личество разнообразных задач с определением возможных режи-

мов,  определением  оптимальных  режимов по  расходу электро- энергии,  определением диапазона  величины  сопротивления об- служиваемых сетей и многие другие. В пособии не ставилась за- дача – ознакомить читателя с решением всех возможных вариан- тов совместной работы, эти вопросы подробно рассмотрены в ра- боте [7].

Работа ВМП на трубопровод большой длины

В горной практике часто возникает необходимость в прове- дении выработок большой длины с организацией проветривания забоев с помощью ВМП. В этом случае воздух подводится к за- бою или отводится от него с помощью трубопроводов различного типа. Диаметр труб ограничивается сечением выработки. В этих условиях из-за большого сопротивления трубопровода депрессия, необходимая для перемещения воздуха, достигает значительных величин и не может быть обеспечена одним ВМП.

Решить вопрос можно одним из вариантов:

F установкой одного большого вентилятора, обеспечивающе-

го нужные параметры сети;

F
установкой группы ВМП на начальном участке трубопро- вода, работающих совместно последовательно ( рис.3.8, в). Такой вариант называется каскадным;

F вариант рассредоточенной установки ВМП по длине тру-

бопровода (рис.3.8,г);

F установка вентиляторов в шлюзовых камерах.

Установка одного большого вентилятора на головном уча- стке трубопровода представляет собой обычный вариант работы вентилятора на сеть и рассчитывается по методике, принятой для расчета ВМП [4].  Следует отметить, что такой вариант в горной практике встречается редко и применяется только при проходке выработок большого сечения.

Каскадный вариант установки вентиляторов применяется

на  угольных и рудных шахтах. Работа группы ВМП на один тру-

бопровод методически рассматривается как обычный вариант по- следовательной совместной работы. Расчет параметров такой ус- тановки выполняется в следующем порядке:

F определяется сопротивление трубопровода для его пол-

ной расчетной длины по заданным параметрам труб (длина звена,

диаметр, тип) [4] ;

F определяется  необходимая  производительность  венти-

ляторной установки с учетом утечек в трубопроводе для его пол-

ной расчетной длины;

F определяется депрессия для полной длины трубопрово-
да;



F выбирается марка вентилятора, обеспечивающего необ-
ходимую производительность с учетом утечек. Выбор марки вен-

тилятора производится по индивидуальным характеристикам;

F определяется  депрессия  выбранного  вентилятора (h в1) при его работе на трубопровод. Режим работы вентилятора опре- деляется точкой пересечения характеристики трубопровода (Rтр) с перпендикуляром, восстановленным из точки на оси расходов, со- ответствующей необходимой производительности;

F определяется количество вентиляторов  в установке пу- тем деления депрессии трубопровода на депрессию вентилятора в рабочем режиме (hв1);

F число  необходимых  вентиляторов  уточняется при  по-

строении суммарной характеристики группы ВМП путем после-

довательного сложения характеристик вентиляторов. Характери- стика наращивается до тех пор, пока депрессия в точке пересече- ния очередной суммарной характеристики с характеристикой тру- бопровода не превысит необходимую по расчету. Число характе- ристик, входящих в суммарную – число вентиляторов в группе.

В начальный период проходки на трубопровод устанавлива- ется один вентилятор. Расход на выходе к забою в этом периоде превышает расчетную величину и снижается по мере увеличения длины трубопровода. При снижении расхода до расетной величи- ны устанавливается втророй вентилятор и т.д.

Рассредоточенная  установка  вентиляторов  применяется

при отсутствии газовыделения в выработке. Каждый из вентиля-

торов работает на свой индивидуальный участок, величина кото- рого и распределение давления   определяются параметрами вен- тилятора и трубопровода. Возможны три варианта распределения давления (рис. 3.18). В любом случае давление на участке изменя- ется от максимального на выходе из вентилятора, до минимально- го у  входа в последующий вентилятор.

Рис. 3.18. Распределение давления в трубопроводе в зависимости от расстояния между вентиляторами: 1,2 – места установки предыдущего и последующего вентиляторов; 0 –   точка смены знака давления в трубопроводе для варианта «б»

В лучшем из вариантов «а» напор предыдущего вентилято-

ра 1 полностью используется на его участке. Однако при этом су- ществует опасность, в силу непроизвольных нарушений равнове- сия давлений, перехода схемы на работу по варианту « б», со все- ми последствиями.

В варианте «б» напор вентилятора 1 используется на участ- ке 1-0,  на участке 0-2  воздух перемещается за счет разряжения, создаваемого вентилятором 2. Вариант чреват возможностью под- соса воздуха на участке 0-2, т.е. возникновением рециркуляции на участке вентилятора 2. В этом варианте невозможно применение мягких труб.

В последнем варианте « в» на участке 1-0  используется не

весь напор вентилятора 1,  т.е. вентилятор 2  работает с « подпо-

ром» на всасывающей стороне (Нп).

Установка вентиляторов в шлюзовых камерах применяется

крайне редко в связи с необходимость проведения специальных камер, установки шлюзовых устройств высокой степени гермети- зации.  Область  применения  этого  варианта –   выработки с  об- льшим сечением и сложной технолгией проведения.

При любом варианте установки ВМП одним из главных па-

раметров является расстояние между вентиляторами. Расчет этого параметра  не  представляет особого труда, –   расстояние между вентиляторами находится аналитическим или графическим путя- ми по методикам, подробно изложенными в работах [7,12].

Вопросы для самоконтроля

1.   Как графическим путем найти режим работы вентилято-

ра на сеть?

2.   Выполнение каких требований к режиму работы венти-

лятора гарантирует его устойчивость?

3.   Какими  методами  можно  регулировать  режим  работы

осевого вентилятора? Центробежного?

4.   Перечислите возможные способы работы вентилятора на шахтную сеть.

5.   Назовите виды совместной работы вентиляторов на сеть.

6.   Каким путем решается вопрос о возможности и целесо- образности  совместной  работы  вентиляторов?  Какие  способы анализа представляют интерес для шахтных сетей?

7.   Приведите порядок анализа совместной работы главного и вспомогательного вентиляторов.

8.   Как построить ОПИ совместной работы одинаковых по

параметрам вентиляторов? Разных по параметрам?

9.   Какими  вариантами  установки  вентиляторов  решается вопрос проветривания протяженных тупиковых выработок?

10. Какие условия рассредоточенной установки вентилято-

ров надо соблюдать для обеспечения надежного проветривания?

Вентиляторы главного

и местного проветривания


Глава 4


В большинстве систем проветривания угольных и рудных

шахт  страны в качестве главных вентиляторов работают вентиля- торы, выпускавшиеся отраслью в течение последних 20-25 лет на основе  научных  разработок ведущих  научно-исследовательских институтов – ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ИГМТК им. А.М. Фе- дорова, Донгипроуглемаш, НИПИгормаш и других.

Каждая  из  моделей  вентиляторов  занимает  определенное

место в своей серии, имеет свои достоинства и недостатки, обла- дает определенными возможностями по регулированию парамет- ров  и  особенностями  конструкции,  установки,  условиями  экс- плуатации по климатическим факторам. Некоторые модели имеют свой оригинальный привод.

В предлагаемой главе приведен комплекс сведений о совре-

менных шахтных вентиляторах.

Осевые вентиляторы главного проветривания

Первые в нашей стране разработки аэродинамических схем осевых вентиляторов выполнены Центральным аэрогидродинами- ческим институтом в конце двадцатых годов, а первые вентилято- ры, выполненные на основе этих разработок в виде промышлен- ных серий, появились в середине тридцатых прошлого столетия.

Осевые вентиляторы в годы развития горной промышлен-

ности страны получили широкое распространение в связи с несо- мненными достоинствами этого типа –  большой производитель- ностью  при  сравнительно  низкой  депрессии,  компактностью  и простотой их установки и эксплуатации.

Применяющиеся в настоящее время осевые вентиляторы ес-

тественно превосходят первые разработки по многим параметрам.

Разновидности моделей и их размеры позволяют применять этот тип вентиляторов в самых различных целях. Они могут быть ис- пользованы для проветривания одиночной выработки,  для про- ветривания части шахты или для работы в качестве главного вен- тилятора на крупной шахте. Ряд типоразмеров осевых вентилято- ров охватывает диапазон диаметров рабочих колес 300
5000 мм.

Модели осевых вентиляторов принято шифровать с помо-

щью букв и цифр. Буквы в шифре вентилятора обозначают: В – вентилятор, О – осевой, Д – двухступенчатый, К – крученые ло- патки рабочего колеса,   Р –  реверсивный, М –  модернизирован- ный; цифра –  диаметр рабочего колеса в дециметрах ( ВОД-11) или метрах (ВОКР-1,8).

В пособии  рассмотрены конструкции вентиляторов серий ВОКД и ВОД, применяемых в настоящее время на шахтах. Сведе- ния о технических параметрах вентиляторов и их аэродинамиче- ские характеристики приведены в Приложениях 1и 2.

Осевые вентиляторы серии ВОКД. Основой для разработки вентиляторов этой серии послужила аэродинамическая схема К-
0,6  ЦАГИ.  В серию  входят вентиляторы  ВОКД-1,0;  ВОКД-1,5;

ВОКД-1,8;  ВОКД-2,4;  ВОКД-3,0  и  ВОКД-3,6.  Производитель- ность вентиляторов этой серии составляет 300  22000 м3/мин, де- прессия – 0,6  4,8 кПа.

Вентиляторы серии имеют так называемые « крученые» ло-

патки. По мере удаления от венца рабочего колеса к периферии сечения  лопатки  поворачиваются  одно  относительно  другого, угол установки лопатки на рабочем колесе возрастает  к ее концу. В связи с изменением угла поворота лопатки для разных сечений по высоте, он отсчитывается для сечения, находящегося на ра- диусе, равном 0,4D 2. Крученые лопатки обеспечивают более вы- сокий коэффициент полезного действия вентилятора.

Поскольку вентиляторы серии двухступенчатые, они имеют промежуточный  направляющий   аппарат,   находящийся  между

первым и вторым рабочими колесами, спрямляющий аппарат – за

вторым рабочим колесом по ходу струи при прямой работе.

Регулирование режимов работы вентиляторов серии осуще- ствляется индивидуальным поворотом лопаток на  неработающем вентиляторе через специальные люки в кожухе. Можно грубо ре- гулировать  режим  работы  вентилятора  снятием  части  лопаток (обычно через одну) с рабочего колеса. Этим приемом пользуются для получения малой производительности вентилятора в началь- ном или конечном периодах эксплуатации шахты.

Одним из свойств осевых вентиляторов является изменение направления потока воздуха при изменении направления враще- ния рабочего колеса. Однако параметры реверсированной таким образом  струи  у  вентиляторов  серии  ВОКД  не  удовлетворяют требованиям Правил безопасности ( Орев
0,6 Опрям), поэтому ре- версирование струи осуществляется с помощью каналов и ляд, т.е. с помощью реверсивной  установки.

Внутри серии вентиляторы различаются только размерами,

скоростью вращения, приводными двигателями и конструкциями некоторых узлов и деталей:

ВОКД-1,0 – может применяться  для проветривания прово- димых выработок большого сечения, на калориферных установ- ках шахт и в качестве главного для шахт с расходом  воздуха до

1200 м3/мин и эквивалентным отверстием 0,3   0,6 м2.
В конструкции отсутствует упорный подшипник на валу ро-

тора, направляющий аппарат состоит из неподвижных лопаток,

приваренных к наружному и промежуточному корпусам.

Привод  осуществляется
асинхронным  электродвигателем А-91-4 со скоростью вращения 1500 мин –1  ( здесь и далее приве- дена  синхронная  скорость вращения  двигателей)  и  мощностью

75,0 кВт.

ВОКД-1,5 –  применяется в качестве калориферного и глав- ного на шахтах и рудниках с потребностью в воздухе, не превы- шающей 3000 м3/мин и эквивалентным отверстием 0,6  1,2 м2.

По конструкции от предыдущей модели отличается только

размерами и приводом. Работает с асинхронным электродвигате-
лем А-103-6М, имеющим скорость вращения 1000 мин –1.

ВОКД-1,8 –  применяется в качестве главного на шахтах с

расходом воздуха до 5500   м3/мин и  эквивалентным отверстием

0,7  2,0 м2. От предыдущих моделей отличается наличием упорно-
го подшипника  на валу. В качестве привода применяются син-

хронные двигатели с пусковой обмоткой СД-12-46-8А и СД-13-42-
6А, работающие со скоростями соответственно 750 и 1000 мин –1 и имеющие мощности 320 и 575 кВт. Можно применять асинхрон-

ный двигатель АО-103-6МУ2 (560 кВт и 1000 мин –1). Двигатели соединяются с валом с помощью зубчатой муфты.

ВОКД-2,4 –  применяется в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 10000 м3/мин и эквивалентным отвер- стием 1,3  3,6 м2.

В   конструкции   предусмотрены   самоустанавливающиеся опоры вала со сдвоенными радиально-упорными подшипниками. В отличие от предыдущих вентиляторов предусмотрено тонкое регулирование  режима  работы  с  помощью  поворачивающихся

хвостовых частей лопаток промежуточного направляющего аппа- рата. Тонкое регулирование на  ходу вентилятора  производится специальным приводным механизмом с помощью электродвига- теля или вручную.

Вентилятор комплектуется синхронным электродвигателем с  дополнительной  пусковой  обмоткой.  Скорость  вращения 600 или 750 мин–1.

ВОКД-3,0 –  применяется в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 15000 м3/мин и эквивалентным отвер- стием 1,8
5,5
м2.  Может  развивать  значительную  депрессию (1,3  4,5 кПа ).

По конструкции от ВОКД-2,4 отличается только размерами узлов,
деталей  и  приводом.  В  качестве  привода  используется синхронный электродвигатель, дополненный пусковой обмоткой, имеющий скорость вращения 600 мин –1.

ВОКД-3,6 –  применяется в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 22000 м3/мин и эквивалентным отвер- стием 2,7
8,0   м2.  Развивает  значительную депрессию (0,8   4,7 кПа).  По конструкции от предыдущего вентилятора  отличается только размерами узлов, деталей и приводом.

В качестве последнего применяется синхронный  электро-

двигатель, дополненный пусковой обмоткой, имеющий скорость вращения 375 или 500 мин –1.

ВОКР-1,8 – применяется в качестве главного для шахт с по- требностью в воздухе до 5500 м3/мин и эквивалентным отверсти- ем 0,6  1,8 м2. Развивает депрессию в диапазоне 0,6  4,4 кПа.

Конструктивно вентилятор выполнен на базе серии ВОКД,

в отличие от других вентиляторов серии является реверсивным.
Необходимые параметры при реверсивной работе вентиля- тора
обеспечиваются
спрямляюще-направляющим
аппаратом СНАР, расположенным между рабочими колесами вентилятора. Лопатки  этого  аппарата  выполнены  из  эластичного  материала, армированы и могут менять направление вогнутости в зависимо- сти от направления потока воздуха в кожухе вентилятора.   При нормальной работе лопатки СНАР обращены выпуклостью в сто- рону вращения колес и обеспечивают наивыгоднейший угол вхо- да потока на лопатки рабочего колеса  второй ступени. После ос- тановки вентилятора и пуска его в обратном направлении, лопат- ки должны обеспечивать выгодный угол входа потока к лопаткам рабочего колеса, бывшего первым при нормальной работе. Для этого лопатки СНАР разворачиваются к потоку своей хвостовой частью, но, несмотря на это, за счет изменения вогнутости обес- печивают высокую эффективность с точки зрения входа потока на рабочее колесо. Изменение вогнутости производится одновремен- но на всех лопатках с помощью специального вилкообразного во- дила. Применение СНАР при реверсировании потока позволяет достигнуть  производительности,  составляющей  от 60
до 74% прямого потока, что соответствует требованиям ПБ.

В качестве привода вентилятора используются асинхронные двигатели АК-113-8А (200 кВт) или АК-114-6М (500 кВт), имею- щие скорости вращения соответственно 750 и 1000 мин –1.

Технические и аэродинамические характеристики вентиля-

торов приведены в Приложениях.

Осевые вентиляторы серии ВОД. Серия ВОД разработана на   основе   аэродинамической схемы ЦАГИ К-84. Вентиляторы

отличаются  высокими  показателями  режимов  работы,  сравни-

тельной компактностью, простотой устройства и обслуживания.

Все вентиляторы выпускаются для использования в качест- ве стационарных установок. Исключение составляет вентилятор ВОД-11, который может быть использован в качестве стационар- ного вентилятора или как передвижной.

Все вентиляторы в серии являются двухступенчатыми, их конструкция позволяет производить регулирование режимов ра- боты путем поворота лопаток рабочего колеса или снятием части этих лопаток с венца.

Вентиляторы серии реверсивные –  изменение направления потока происходит с изменением направления вращения рабочего колеса, при этом выдерживаются все требования ПБ.

Все основные узлы вентиляторов этой серии размещены в цилиндрическом  корпусе ( рис.4.1).  Между  рабочими  колесами первой и второй ступеней и за колесом второй ступени распола- гаются   поворотные   профильные   лопатки
направляющего   и спрямляющего  аппаратов.  В  отличие  от  лопаток  вентилятора ВОКР они выполнены жесткими и имеют форму сечения в виде крыла. Изменение направления вогнутости достигается поворотом лопатки в положение, обеспечивающее эффективный вход потока на лопатки рабочего колеса.

При прямой работе лопатки промежуточного направляюще-

го аппарата  устанавливаются под углами 75  30о (разница в углах установки появляется при проведении тонкой регулировки).

При осуществлении реверса потока лопатки разворачивают- ся почти на 180 о, носик профиля лопатки при этом должен быть обращен к рабочему колесу второй ступени, а угол между хордой профиля и осью вентилятора должен составлять 78о ( у вентилято- ра ВОД-40 – 105о).

Одновременный поворот лопаток направляющего аппара- та, как при грубой регулировке рабочих режимов, так и при ре- версировании, осуществляется с помощью приводного механизма специальным сервомотором. Контроль разворота лопаток ведется по  специальным  меткам  на  приводных  барабанах  поворотного механизма.

Схема автоматики поворотного механизма вентилятора для

контроля углов установки лопаток промежуточного направляю- щего  аппарата  оснащена
концевыми
выключателями,  фикси- рующими  необходимые углы для прямой и реверсивной работы. Промежуточные положения между углами 35 и 75о при тонкой ре- гулировке схемой автоматики не предусмотрены и устанавлива- ются визуально.

[image: image17.png]



Рис. 4.1. Вентилятор серии ВОД-40: 1 – приводной двигатель; 2 – рабочее  колесо первой  ступени; 3 –    промежуточный  направляющий  аппарат (НА); 4 –  рабочее колесо второй ступени; 5 –  выходной спрямляющий аппарат (СА); 6 – диффузор; 7 – входной коллектор

В связи с необходимостью быстрой остановки вентилятора при  переходе на  реверсивный  режим,  вентиляторы серии  ВОД комплектуются колодочными тормозами, установленными в рай- оне зубчатой муфты.

Все вентиляторы ВОД комплектуются устройством для за- мера производительности в виде воздухо-замерной трубки, уста- новленной на кожухе перед рабочим колесом первой ступени.

Вентиляторы серии могут работать эффективно как на на-

гнетание, так и на всасывание.

ВОД-11 – применяется для установки на калориферы или в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 1800

м3/мин и эквивалентным отверстием 0,3  0,85 м2. При этом разви-

вает депрессию 1,1  3,7 кПа, максимальный КПД – 0,81.

Режим  работы  регулируется  поворотом  лопаток  рабочего колеса в диапазоне 15  45о, поворот осуществляется для каждой

лопатки индивидуально через люк в кожухе.

Вентилятор комплектуется асинхронным двигателем мощ-
ностью 100 кВт и скоростью вращения 1500 мин –1.

Модификация этого вентилятора   ВОД-11П отличается от базового  вентилятора  повышенными  эксплуатационными  пара- метрами и приводным двигателем (АО-101-4М).

ВОД-16 – применяется для работы на калорифере или в ка- честве  главного  для  шахт  с  потребностью  в  воздухе  до 4000 м3/мин и эквивалентным отверстием 0,37  1,87 м2. Развивает де- прессию 0,9  4,3 кПа.

Вентилятор
ВОД-16 ( рис.4.2) отличается от остальных в

серии одной интересной и важной особенностью – это вентилятор так называемого «встречного» вращения.

В вентиляторах серии ВОД лопатки направляющих аппара- тов направляют воздушный поток, как в прямом режиме, так и в реверсивном на рабочее колесо второй ступени по ходу с наибо-

лее благоприятными углами входа. Этот же эффект можно полу- чить без промежуточного  направляющего  аппарата за счет вра- щения рабочих колес первой и второй ступеней навстречу друг другу. При этом производительность   реверсивного режима со- ставляет 60  74% производительности прямого режима. Достоин- ством такого способа решения вопроса является упрощение кон- струкции вентилятора, выраженное в отсутствии направляющего и спрямляющего аппаратов и малой раскрутке воздушного потока за вторым рабочим колесом по ходу потока. Недостатком является необходимость в установке второго вала и второго привода.

Рабочие колеса первой и второй ступеней различаются по конструкции, колесо первой ступени, считая от коллектора, имеет

12 лопаток, а второй – 10.

Регулирование рабочего   режима вентилятора осуществля- ется поворотом лопаток рабочих колес на остановленном венти- ляторе через люки в корпусе.

Диффузор вентиляторов встречного вращения ( ВВВ) отли-

чается  одной  особенностью  конструкции.  В  основном  конусе

диффузора располагается малый конус, в котором находится вал второго двигателя и одна из опор этого вала. Воздушный поток движется в пространстве между конусами.

[image: image18.png]



Рис.4.2. Вентилятор ВОД-16: 1 – приводной двигатель; 2 – рабочее ко- лесо первой ступени по ходу струи при прямой работе; 3 – рабочее колесо вто- рой ступени; 4 – диффузор; 5 – выходной канал; 6 – входной коллектор

Аэродинамические характеристики вентилятора построены для строго определенных сочетаний углов установки лопаток пер- вой и второй ступеней.  Это сочетание может быть представлено в виде ряда отношений, в которых числитель –  угол установки ло- патки на роторе первой ступени в градусах, знаменатель – второй ступени: 16/12, 20/15, 25/19, 30/23, 35/27, 40/31, 44/35. На валу ка- ждой ступени имеется колодочный тормоз.

Вентилятор комплектуется двумя синхронными двигателя- ми модели СД-2-42-6, имеющими мощность по 160 кВт каждый и скорость вращения 1000 мин –1.

Модификация ВОД-16П имеет отличия в комплектации и оснащена другим двигателем (АО-103-6М)

ВОД-18 – является промежуточной моделью с применением в качестве главного вентилятора для шахт с потребностью в воз- духе до 4500 м3/мин и эквивалентным отверстием 0,7  2,0 м2. Вы- полнен  по  стандартной  аэродинамической  схеме  вентиляторов

ВОД. Развивает депрессию 1,0  4,5 кПа. Статический максималь-

ный коэффициент полезного действия в рабочей зоне 0,83.  Ком-

плектуется двигателем А4-450К-6У3.

ВОД-21 – применяется для работы в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 6500 м3/мин и эквивалентным отверстием 0,77  2,90 м2. Выполнен по стандартной аэродинами- ческой  схеме  вентиляторов  ВОД.  Развивает  депрессию 0,8   3,4 кПа. Статический коэффициент полезного действия в рабочей зо-

не 0,6  0,8.

Имеет направляющий и спрямляющий аппараты, состоящие

из 14 поворотных лопаток.

Реверсирование воздушного потока  производится  измене-

нием направления вращения приводного двигателя с одновремен- ным   изменением   угла   установки   лопаток   направляющего   и спрямляющего аппаратов на угол 153  158о  с помощью поворот- ного механизма.

Регулирование рабочих режимов осуществляется индивиду- альным поворотом рабочих лопаток в пределах 15  45о  на оста- новленном вентиляторе через люки в корпусе. Для значительного

снижения показателей режима работы вентилятора возможно сня-

тие до 6 лопаток с венца второй ступени.

Тонкое регулирование выполняется одновременным пово-

ротом лопаток направляющего аппарата в диапазоне 5  10о на ра-
ботающем вентиляторе с помощью поворотного механизма или

вручную.

Осевые   нагрузки   на   валу   компенсируются   радиально-

упорным подшипником.

Вентилятор оборудован колодочным тормозом.

Комплектуется синхронным двигателем СД2-85/47-8УХЛ4, имеющим мощность 500  кВт и скорость вращения  750   мин–1  . Может работать с двигателем со скоростью вращения 600 мин –1.

Модификация вентилятора ВОД-21М имеет более широкий диапазон  рабочих  расходов  и  комплектуется  двигателем  СД2-

85/47-897.

ВОД-30 – применяется для работы в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 13500 м3/мин и эквивалентным

отверстием 1,6   5,73  м2.  Имеет стандартную  аэродинамическую схему и конструкцию, аналогичную ВОД-21. Регулирование, ре-

версирование и другие эксплуатационные работы выполняются по принятому для серии стандарту.

Вентилятор  комплектуется  синхронным  двигателем СДВ-
15-49-12 с мощностью 800 кВт и скоростью вращения 500 мин –1.

ВОД-40 – применяется для работы в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 22000 м3/мин и эквивалентным отверстием 2,4  10,7 м2.

Отличается от ВОД-30 размерами узлов и деталей и некото-

рыми особенностями конструкции.

На рабочих колесах обеих ступеней по 12 лопаток.

Направляющий аппарат состоит из 14 поворотных лопаток, используется для реверса и регулирования. Привод разворота ло- паток направляющего аппарата аналогичен приводу всех вентиля- торов серии.

Имеет регулируемый  спрямляющий аппарат,  расположен- ный  между  рабочим  колесом  второй  ступени  и  диффузором. Спрямляющий аппарат состоит из 14  лопаток и приводного уст- ройства,  аналогичного  приводному  устройству  направляющего аппарата. Лопатки спрямляющего аппарата в нормальном режиме устанавливаются под углом 75 о  по корневому сечению к плоско- сти вращения колес. Поворачиваются на 160 о  и устанавливаются под углом 85о к плоскости вращения колес только при реверсиро- вании потока воздуха.

В качестве приводных могут применяться синхронные дви- гатели  СДС3-17-41-16У4,  СДС3-17-49-16У4  с  дополнительной пусковой  обмоткой  или  асинхронный  двигатель  АКН2-19-33-

16У4 с мощностью 1600 кВт и скоростью вращения 375 мин –1.

ВОД-50 – применяется для работы в качестве главного для шахт с потребностью в воздухе до 34000 м3/мин и эквивалентным отверстием 4,6  16,7 м2.

Конструкция,   способы  регулирования  и   реверсирования практически те же, что и у вентилятора ВОД-40.

Привод осуществляется синхронным двигателем СДС3-18-

39-20У4 защищенного исполнения с самовентиляцией. Мощность

двигателя – 2000 кВт, скорость вращения – 300 мин –1. Двигатель снабжен   дополнительной пусковой обмоткой, обеспечивающей

прямой пуск от полного напряжения сети 6 кВ в асинхронном ре-

жиме. Пуск выполняется при закрытом направляющем аппарате.

Центробежные вентиляторы главного проветривания

Принцип работы и конструкция центробежных вентилято- ров разработаны и впервые применены русским инженером А.А. Саблуковым в 1832  г. Им был построен и применен вентилятор для работы на Чигиринском руднике Алтая.

Однако  разработка  современных  шахтных  центробежных

вентиляторов в свое время отставала от разработок осевых венти- ляторов, поскольку центробежные вентиляторы хорошо работают в случае необходимости высоких депрессий, в чем  в первый пе- риод развития подземной добычи полезных ископаемых особой нужды не было.

В настоящий момент центробежные вентиляторы получили

широкое распространение в связи с возросшими глубиной шахт и аэродинамическим сопротивлением их сетей.

Применяемые в отрасли модели центробежных вентилято- ров охватывают ряд типоразмеров с величиной диаметра рабочего колеса от 0,8 до 5,0 м. Название вентилятора и некоторые основ- ные параметры и свойства шифруются в буквенных и цифровых обозначениях по аналогии с осевыми. Буква в шифре обозначает: В – вентилятор, Ц – центробежный, Д – двустороннего всасыва- ния, Р – рудничный, Ш – шурфовой, П – проходческий, З – с за- крылками на рабочем колесе, М –  модернизированный; цифра в шифре модели обозначает размер диаметра рабочего колеса в де- циметрах (ВЦ-11М) или метрах (ВЦРД-4,5).

Сведения о технических параметрах вентиляторов и их аэ-

родинамические характеристики приведены в Приложениях.

Центробежные  вентиляторы  малых  размеров.   К   этой группе относятся вентиляторы ВЦПД-8, ВЦ-11, ВЦ-16, ВЦП-16 и

ВШЦ-16,  развивающие  производительность 350   2700  м3/мин  и

депрессию – 1,1  9,2 кПа.

Вентиляторы этой группы монтируются на специальной ра-

ме на  заводе-изготовителе и  в  собранном виде доставляются к месту использования.

Все  вентиляторы  имеют  осевой  направляющий  аппарат (ВЦПД-8 – два), используемый для регулирования рабочих режи- мов. Направляющий аппарат представляет собой отдельный кор-

пус, в котором в специальных опорах и обтекателе установлены

на подшипниках поворотные лопатки. С помощью специального приводного кольца лопатки вручную или электроприводом могут одновременно поворачиваться на угол 0  90о. При положительных углах поворота воздух при проходе через направляющий аппарат закручивается в сторону вращения рабочего колеса, увеличивая коэффициент полезного действия вентилятора. Увеличение угла установки  лопаток  приводит  к  снижению  производительности вентилятора.  При установке лопаток на угол 0о, подкрутки потока не происходит, так как плоскость лопатки параллельна оси пото- ка. При установке лопаток  на угол 90о входное сечение коллекто- ра полностью перекрывается, этот прием используется для раз- грузки вентилятора при его пуске. У вентиляторов этой группы предусмотрен рабочий режим с отрицательным углом поворота лопаток  до –10 о. В этом случае поток воздуха подкручивается в направлении, обратном вращению рабочего колеса, что позволяет увеличить развиваемое вентилятором давление. Рабочие режимы вентилятора на практике выполняются при углах поворота лопа- ток направляющего аппарата в диапазоне –10  +60о.

ВЦПД-8 –   предназначен  для  проветривания  проводимых выработок большого сечения – стволов, тоннелей, выработок око- лоствольных дворов и т.п.

Вентилятор имеет двустороннее всасывание, оснащен уст- ройством для реверсирования  воздушной струи,  укомплектован двумя   асинхронными   двигателями с разными  скоростями вра- щения (3000  и 1500  мин–1). Последнее обстоятельство позволяет производить
грубую
регулировку
рабочих
режимов сменой

скорости вращения рабочего колеса. Работает с трубопроводами

диаметром 700, 800 и 900 мм.

ВЦ-11 –
выполнен  по  аэродинамической  схеме  Ц35-20, применяется для установки в качестве главного на вентиляцион- ных выработках ( шурфах) шахт, имеющих эквивалентное отвер- стие в диапазоне 0,1  0,65 м2, для работы в качестве калориферно- го или других промышленных целей.

Комплектуется   асинхронным   двигателем   со   скоростью вращения 1500 мин –1.

Разработана  модернизированная  модель  ВЦ-11М  с  изме-

ненной  шириной  рабочего  колеса  по  аэродинамической  схеме

Ц35-15.

ВЦ-16 –
выполнен  по  аэродинамической  схеме  Ц35-20, применяется для установки в качестве главного для шахт, имею- щих эквивалентное отверстие в диапазоне 0,3  1,3 м2 .

Комплектуется   асинхронным   двигателем   со   скоростью вращения 1000 мин –1.

ВЦП-16 –  выполнен по аэродинамической схеме  Ц35-20, применяется для проветривания проводимых выработок большого сечения, в том числе вертикальных стволов.

Имеет реверсивное устройство. Хорошо согласовывается с трубопроводами диаметром 800, 900 и 1000 мм.

Комплектуется  двумя  электродвигателями  со  скоростью вращения 1000 и 1500 мин –1, обеспечивающими  грубую регули- ровку рабочих режимов. По заказу потребителя может быть уком- плектован  асинхронным  двигателем  АО-114-12/8/6/4,  обеспечи- вающим скорости вращения 500/750/1000/1500 мин –1 с соответст- вующими оборотам мощностями 200,120, 90 и 60 кВт.

ВШЦ-16 –  выполнен по аэродинамической схеме Ц35-20,

применяется для установки в качестве главного для шахт, имею- щих эквивалентное отверстие в диапазоне 0,24  1,4 м2 или для ра- боты на калориферной установке.

Комплектуется   асинхронным   двигателем   со   скоростью вращения 1000 мин –1.

Центробежные  вентиляторы  средних  размеров.   В  эту

группу, естественно условно, отнесены вентиляторы ВЦ-25, ВЦ-

32 (ВЦ-31,5М) и ВЦЗ-32 (ВЦ-31,5П).

Основные параметры  вентиляторов этой группы:  диаметр рабочего колеса – 2500
3200 мм, производительность – 1800

10000 м3/мин, депрессия – 1,6
7,0 кПа.

В эту группу не включен вентилятор ВЦД-32, поскольку по

своим параметрам, конструкции и эксплуатационным характери-

стикам он ближе к группе крупных центробежных вентиляторов.

Вентиляторы группы применяются на шахтах только в ка- честве  главных,  поскольку  являются  машинами  стационарного типа. При монтаже их конструктивные элементы жестко связы- ваются с фундаментом, часть элементов выполняется в бетоне.

Все вентиляторы группы снабжены осевым направляющим аппаратом в виде цилиндрического корпуса, в котором размеще- ны  радиально 12   профильных  поворотных  лопаток.  Наружные цапфы лопаток закреплены в опорах, размещенных на корпусе. Внутренние цапфы входят в обтекатель. Одновременный плавный поворот лопаток осуществляется с помощью приводной колонки, в  свою очередь разворачиваемой электродвигателем с редукто- ром. Угол поворота может задаваться в пределах от 0 до 90о. При установке лопаток в положение, соответствующее 0 о (лопатки па- раллельны оси потока) закручивания потока не происходит. При установке лопаток в положение, соответствующее 90 о –  лопатки полностью перекрывают входное отверстие, приближая произво- дительность к нулю. Этот прием используется для разгрузки вен- тилятора в момент его пуска. В промежуточных положениях от 0 до 90 о  лопатки закручивают поток в сторону вращения рабочего колеса, в этом диапазоне регулируются рабочие режимы вентиля- торов.

Поворотный механизм направляющего аппарата позволяет разворачивать лопатки вентиляторов ВЦ-25, ВЦ-32 и ВЦЗ-32 на отрицательный угол, с целью повышения величины депрессии на выходе.

ВЦ-25 –  выполнен   по   аэродинамической   схеме Ц35-15.

Рабочее   колесо   имеет 8
профильных лопаток, приваренных к

коренному и покрывному дискам. Рабочие режимы вентилятора

задаются поворотом лопаток направляющего аппарата в диапазо-

не –30
+60о. Привод поворота лопаток направляющего аппарата управляется дистанционно или вручную.

Вентилятор комплектуется синхронным двигателем, имею- щим скорость вращения 750 мин –1, может работать с двигателем, имеющим скорость вращения 600 мин –1 в режимах с пониженны- ми расходом и депрессией.

Модификация вентилятора ВЦ-25М обладает повышенной подачей и депрессией.

ВЦ-32 –
разработан  на  основе  аэродинамической  схемы

Ц35-15. По сравнению с вентилятором ВЦ-25 имеет изменения в конструкции входа воздуха в коллектор, позволяющие располо- жить  рабочее колесо на валу между двумя опорами, т.е. снизить вибрации и сделать работу вентилятора более устойчивой.

Рабочие режимы вентилятора задаются поворотом лопаток направляющего  аппарата в диапазоне углов –25
+60 о. Поворот лопаток   осуществляется   дистанционно   электроприводом   или вручную.

Привод  вентилятора  может  осуществляться  синхронным двигателем с дополнительной пусковой обмоткой или асинхрон- ным двигателем с фазным ротором. Двигатель может иметь ско- рость вращения 500 или 600 мин –1.

В 1973 г. после модернизации вентилятору присвоен новый шифр – ВЦ-31,5. Изменена конструкция опор подшипников вала.

В 1976  г. проведена новая модернизация, выразившаяся в

дальнейшем усилении узлов подшипников и изменением конст- рукции поворотного механизма направляющего аппарата. Венти- лятору присвоен шифр ВЦ-31,5М.

ВЦЗ-32 – отличается от базового вентилятора ВЦ-32 конст-

рукцией рабочего колеса.

На рабочем колесе вентилятора установлены восемь укоро-

ченных лопаток, имеющих специальные поворотные части –  за- крылки. Закрылки могут разворачиваться по отношению к основ- ной части лопатки на фиксированный с помощью системы вали- ков и отверстий угол. Таких фиксированных положений система

закрылков имеет пять с углами поворота –10, 0, +10, +20  и +30 о.

Закрылки, в случае необходимости облегченных режимов, можно

снимать.  Система  закрылков  позволяет  расширить  зону  эконо-

мичной работы вентилятора.

С помощью закрылков осуществляется грубое регулирова- ние вентилятора, тонкое регулирование осуществляется обычным способом на каждой ступени, т.е. с помощью направляющего ап- парата.

Вентилятор   комплектуется  асинхронным   двигателем  со скоростью вращения 600 мин–1.

Центробежные  вентиляторы  больших  размеров.  В  эту группу отнесены вентиляторы ВЦД-32, ВЦД-40, ВЦД-47А, ВЦД-

47У и ВРЦД-4,5. Все вентиляторы применяются только как глав-

ные на шахтах, где необходимо иметь высокие производительно- сти и высокие депрессии. Вентиляторы этой группы имеют диа- метр рабочего колеса  в диапазоне от 3200 до 4700 мм, производи- тельность – 3000   43000 м3/мин и депрессию – 0,9   9,2 кПа. Об- щим для всей группы является наличие у вентиляторов двух на- правляющих аппаратов. Все вентиляторы могут работать как на нагнетание, так и на всасывание.

В  этой  группе  вентиляторы  ВЦД-32,  ВЦД-40  и  ВЦД-

47«Север» являются машинами  одного ряда,  в их конструкции много общего. Они имеют самоустанавливающиеся двухрядные сферические роликоподшипники в опорах вала, снимающие осе- вую  нагрузку;  имеют  одинаковую конструкцию  направляющих аппаратов ( кроме ВЦД-47) и  механизмов поворота  их лопаток. Однако в устройстве и работе вентиляторов группы имеется дос- таточно много различий, что приводит к необходимости подроб- ного описания конструкции каждого из них.

ВЦД-32 –  разработан на основе   аэродинамической схемы Ц35-15х2. Основное достоинство вентилятора ( рис.4.3) – возмож- ность регулирования рабочих режимов плавным изменением ско- рости вращения  рабочего колеса.  Плавное изменение  скорости достигается за  счет  применения  в  качестве  основного привода асинхронного  двигателя,  в  свою  очередь входящего  в  систему

вентильно-машинного  каскада.  Эта  система  привода  позволяет

менять скорость вращения плавно в пределах 300
600 мин –1.
[image: image19.png]



Рис.4.3. Центробежный вентилятор ВЦД-32: 1 –  приводной двига- тель; 2 – коробки всасывающих коллекторов; 3 – лопатки направляющих аппара- тов; 4 – кожух вентилятора; 5 – рабочее колесо (сдвоенное); 6 – выходной канал

Два направляющих аппарата ( по одному на каждом всасы- вающем коллекторе) используются как устройство для разгрузки вентилятора при пуске и как средство тонкого регулирования. На- правляющие аппараты  имеют по 10  поворотных  лопаток, уста- новленных в подшипниках качения, разворачивающихся привод- ным кольцом через канатную систему и цепной привод электро- двигателем. Лопатки разворачиваются с помощью системы дис- танционного управления на любой угол в диапазоне 0  90о.

В случае использования регулируемого привода вентилятор

комплектуется одним асинхронным двигателем с фазным  рото-
ром, мощностью 1250 кВт и скоростью вращения 600 мин –1.

Модель этого вентилятора ВЦД-31,5М работает с нерегули-

руемым приводом от синхронного двигателя  СДВ-15-64-10-93 с

дополнительной пусковой обмоткой и теми же мощностью и ско-

ростью вращения, что и при регулируемом приводе. Регулирова-

ние режимов работы у этой модели осуществляется только с по-

мощью лопаток направляющего аппарата.

С  целью  повышения  развиваемого  давления  разработана модификация вентилятора ВЦД-31,5М, которой присвоен шифр ВЦД-31,5П. Рабочее колесо этой модели   имеет поворотные за- крылки на лопатках. Колесо собрано из двух полуколес односто- роннего всасывания, раздвинутых распорными втулками для по- лучения доступа к механизму поворота и фиксации закрылков ра- бочих лопаток.

ВЦД-40 – выполнен по той же аэродинамической схеме, что и предыдущий. Предназначен для проветривания крупных уголь- ных и рудных шахт.

Конструктивно от вентилятора ВЦД-32 почти не отличает- ся. Регулирование режимов работы осуществляется системой вен- тильно-машинного каскада в диапазоне 300   600  мин –1, тонкое регулирование –   с  помощью  осевого направляющего  аппарата, путем плавного изменения угла установки лопаток управляемым дистанционно приводом или вручную.

Вентилятор работает  с двумя асинхронными  двигателями

мощностью по 1600 кВт, соединенными с обоими концами вала с помощью зубчатых муфт.

ВЦД-47А « Север» –  представляет собой модернизирован-

ную разработку вентилятора ВЦД-47, выполненную по аэродина- мической схеме Ц40-24. Собственное название « Север» присвое- но вентилятору в связи с возможностью его использования в экс- тремальных климатических условиях с температурным диапазо- ном – 45
+ 50  С.

Особенности рабочего колеса, связанные с климатическими

условиями мест использования, заключаются в применении спе- циальных, так называемых « трехслойных» лопаток. Кроме того, само колесо состоит из двух полуколес, одностороннего всасыва- ния, каждое из которых имеет свой покрывной и коренной диски и 6 рабочих лопаток. Между полуколесами установлены втулки- проставки. Вентилятор не имеет осевых направляющих аппаратов

в обычном понимании этого термина, они заменены устройствами

сброса мощности, расположенными в вентиляторных каналах на

входах во всасывающие коробки. Устройства состоят из пяти го- ризонтальных лопаток, установленных в рамах и имеющих воз- можность  поворачиваться  вокруг  горизонтальной  оси  на  угол

0  90о по отношению к оси потока воздуха.
Для тонкой регулировки подачи воздуха лопатки вентиля-

тора могут быть установлены на  любой угол. Верхняя лопатка может быть фиксирована  только в двух положениях – « открыто» и « закрыто».  Поворот  осуществляется  специальным  приводом дистанционно. Привод находится вне канала в машинном зале ус- тановки.

Грубое регулирование режима работы вентилятора произ- водится плавным изменением скорости вращения рабочего колеса в диапазоне 250
490 мин –1 с помощью асинхронного комбини- рованного вентильно-машинного каскада.

Непосредственный
привод   вентилятора
осуществляется асинхронным двигателем с фазным ротором, скорость вращения которого 500 мин–1  и мощность 3500 кВт, соединенным с одним из концов вала зубчатой муфтой. С другим концом вала с помо- щью такой же муфты соединена машина постоянного тока мощ- ностью 1600  кВт, которая  осуществляет разгон вентилятора до частоты 300 мин –1. Эта же машина работает на вал в паре с ос- новным двигателем при скорости вращения более 375 мин –1.

ВЦД-47У – разработан на основе аэродинамической схемы Ц40-24. По конструктивному исполнению приближается к венти- лятору ВЦД-40. Имеет два направляющих аппарата в виде цилин- дрических  корпусов,  примыкающих  к  входному  коллектору.  В корпусе радиально установлены во втулках поворотные лопатки, их приводное кольцо и канатная система управления. Осевые на- правляющие аппараты предназначены для регулирования режи- мов работы вентилятора и разгрузки при пуске. Рабочие режимы регулируются в диапазоне углов 0  70о, возможные углы поворота лопаток – 0  90о.

Вентилятор   может комплектоваться электроприводом для

работы в трех режимах:

F ВЦД-47У-НС –   работа  с  нерегулируемым  приводом –

применяется основной синхронный двигатель со скоростью вра- щения 500 мин –1  и разгонный двигатель с фазным ротором. Воз- можно применение в качестве основного двигателя со скоростью вращения 375 мин –1;

F ВЦД-47У-Р –  работа с регулируемым приводом по сис- теме  вентильно-машинного  каскада  со  скоростью  вращения  в диапазоне 250  500 мин –1;

F ВЦД-47У-Н – работа с нерегулируемым приводом в виде

двух асинхронных двигателей, соединенных с концами вала, со скоростью вращения 500 мин –1.

Вентиляторы местного проветривания

Главные вентиляторы, как правило, обеспечивают все по- требности шахты в свежем воздухе, но они гарантируют переме- щение воздушного потока только по сквозным выработкам, вхо- дящим в вентиляционную сеть шахты. В то же время в любой шахте имеется большое количество потребителей, находящихся в тупиковых пространствах. К таким потребителям относятся в пер- вую очередь призабойные пространства выработок, находящихся в стадии проведения, различные технологические камеры, в неко- торых случаях  выработанные пространства  и  другие.  Воздух к этим потребителям может подводиться с помощью специальных вентиляторов, называемых вентиляторами местного проветрива- ния (ВМП).

Вентилятор местного проветривания должен отличаться от

вентиляторов,  рассмотренных  выше.  Отличия  диктуются  усло- виями их установки, работы и требованиями, предъявляемыми к ним Правилами безопасности (ПБ). Величина рабочих параметров и особенности конструкции вентиляторов местного проветрива- ния предопределяются упомянутыми отличиями.

Вентиляторы местного  проветривания  должны  быть  ком-
пактными, поскольку они размещаются в выработках, площадь сечения которых может быть весьма ограниченной. Специальные

камеры для их размещения делаются только для крупных венти-

ляторов, имеющих производительность 10 м3/с и более.

ВМП работают всегда с трубопроводом, по которому они подают ( или отсасывают) воздух к потребителю. Трубопроводы могут иметь различные диаметр и конструкцию. Возможность надежного соединения с трубопроводом –  еще одна особенность этих вентиляторов.

В угольных шахтах проветриваемые с помощью ВМП вы- работки и выработки, в которых последние установлены, могут иметь выделения метана. Это обстоятельство предопределяет еще одну  особенность  вентиляторов  местного  проветривания:  они должны иметь взрывобезопасное исполнение.

Количество воздуха, который необходимо подавать в при- забойное пространство проводимой выработки, в течение всего периода проходки чаще всего остается постоянным. Однако в свя- зи с изменением длины выработки увеличивается длина трубо- провода и, соответственно, его сопротивление, определяемое по выражению

R
6,5a lтр
d 5


,
(4.1)

где
–  коэффициент аэродинамического сопротивления приме-
няемых труб, Н с2/м4;

lтр – длина трубопровода, м;

d
– диаметр труб, м.

С увеличением длины выработки характеристика трубопро- вода  становится  круче,  режим  работы  вентилятора  сдвигается влево,  с  уменьшением производительности.  С  другой стороны, увеличение  длины  трубопровода ведет  к  увеличению  утечек  в нем. Все это приводит к необходимости увеличения производи- тельности вентилятора  по  мере  увеличения длины  проводимой выработки. Это значит, вентилятор местного проветривания дол- жен быть регулируемым.

Все эти обстоятельства привели к необходимости создания специальных конструкции вентиляторов местного проветривания,

различающихся по типу ( осевые и центробежные) и приводу ( с

электроприводом и с пневмоприводом).

На шахтах еще применяются ВМП старых выпусков типа

«Проходка» и СВМ, возможности которых по производительно-

сти и депрессии весьма ограничены. Кроме этого, вентиляторы

«Проходка» ( Проходка-400,  Проходка-500-2М,  Проходка-600) и

СВМ (СВМ-4М, СВМ-5М, СВМ-6М) не регулируются по режиму работы. Изменения в подаче воздуха и депрессии можно произво- дить только путем использования последовательной или  парал- лельной совместной работы этих вентиляторов.

В настоящее время в горной отрасли широко распростране- ны  ВМП,  отвечающие всем  требованиям  к  вентиляторам  этой группы,  они представлены  моделями  осевого и  центробежного типов.

Выпускаемые  и   применяющиеся  вентиляторы   местного проветривания шифруются при помощи буквенных и числовых обозначений: В – вентилятор, М – местного проветривания, П – с пневмоприводом, Ц –  центробежный, О –  с односторонним вса- сом; цифра после дефиса – диаметр рабочего колеса в дециметрах; буква «М» после значения диаметра – модернизирован.

Осевые вентиляторы серии ВМ. Вентиляторы этой серии разработаны на основе аэродинамической схемы осевого вентиля- тора с меридиональным ускорением потока.

В этой схеме сечение входного коллектора на пути от входа до рабочего колеса плавно уменьшается за счет увеличения сече- ния  обтекателя,  что позволяет  в 1,5   2,0  раза повысить осевую скорость потока на выходе и, следовательно, преобразовать ос- новную часть энергии в скоростной напор. Это сокращает потери потока в кольцевом канале вентилятора и увеличивает его коэф- фициент полезного действия.

Серия  ВМ  представлена  вентиляторами  ВМ-3М,  ВМ-4М,

ВМ-5М, ВМ-6М, ВМ-8М, ВМ-12М, ВМЭ-12А и ВМ-12А.

Конструкция вентиляторов серии в общих чертах представ- лена на примере модели ВМ-5М (рис.4.4). Основные узлы и дета- ли,  включая  электродвигатель 4,
находятся  в  цилиндрическом

корпусе 1. Электродвигатель  закреплен  во  втулке,  связанной  с

корпусом через лопатки спрямляющего аппарата 3. Рабочее коле-

со 2  насажено непосредственно на вал электродвигателя. Венец рабочего колеса имеет форму усеченного конуса, направленного меньшим сечением в сторону коллектора. Это увязано с основным принципом аэродинамической схемы с меридиональным ускоре- нием  потока.  Образованию  такого типа  потока способствует и форма входного обтекателя (кока).

[image: image20.png]



Рис. 4.4.  Вентилятор ВМ-5М: 1 –   корпус; 2 –   рабочее  колесо; 3 –

спрямляющий аппарат; 4 – электродвигатель; 5 – салазки

Лопатки рабочего колеса изготавливаются из капрона, в их профильной части имеется стальная арматура, снабженная хво- стовиком, с помощью которого осуществляется крепление лопа- ток к венцу рабочего колеса.

Во входной части  коллектора вентилятор имеет  противо- срывное устройство, обеспечивающее плавный вход потока. В пе- редней части корпуса, между коком и рабочим колесом, установ- лен  осевой  направляющий  аппарат,  состоящий  из  девяти  про- фильных резиновых лопаток, которые имеют стальную армировку носика  и  хвостовика.  К  арматуре хвостовика  крепится водило,

представляющее собой элемент поворотного механизма, с помо-

щью которого можно плавно разворачивать лопатки на угол +45
–50о. На торце кока нанесены стрелки, показывающие направле-

ние  поворота  с  целью  увеличения  производительности (« Боль-

ше») или уменьшения («Меньше»).

Вентиляторы серии имеют такую конструкцию корпуса, ко- торая позволяет их объединение в секции для последовательной совместной работы.

Вентиляторы серии  комплектуются специализированными электродвигателями ВАОМ. Мощность и скорость вращения оп- ределяется типоразмером модели. В конструкцию введены уст- ройство для кабельного ввода, съемные салазки и рым-скоба для подвески вентилятора в случае необходимости.

Некоторые особенности моделей:
ВМ-3М и ВМ-4М –  основное отличие этих вентиляторов серии –   направляющий  аппарат,  состоящий  из  девяти лопаток листового типа, жестко соединенных с корпусом. Вентиляторы не имеют регулировки, их аэродинамические характеристики пред- ставляют одну кривую монотонной формы в осях H-Q.

Комплектуются асинхронными двигателями ВАОМ-21-2 и ВАОМ-32-2 со скоростью вращения 3000 мин –1 и мощностью со- ответственно 2,2 и 4,0 кВт. Масса – 80 и 140 кг.

ВМ-5М и ВМ-6М – имеют аналогичную конструкцию всех узлов,  кроме  направляющего  аппарата,  отличаются  размерами. Направляющий аппарат оснащен поворотными лопатками и меха- низмом одновременного плавного поворота этих лопаток, регули- ровка осуществляется вручную специальным торцевым ключем.

По своим  параметрам  соответствуют запросам  по подаче

воздуха для большинства проводимых выработок ( особенно ВМ-

6М), широко распространены в горной практике.

Хорошо работают с наиболее часто применяемыми гибкими

трубами типа М, МУ, Т и другими, диаметром 500 и 600 мм без переходных вставок.

Вентиляторы   комплектуются   короткозамкнутыми
асин-

хронными двигателями ВАОМ-52-2 и ВАОМ-62-2 со скоростью

вращения 3000  мин –1  и мощностью соответственно 13,0  и 24,0

кВт. Масса – 250 и 350 кг.

ВМ-8М и ВМ-12М – по конструкции почти не отличаются от вентиляторов предыдущей группы.

Одна из особенностей конструкции – регулировка произво- дительности с помощью промежуточного валика, хвостовик кото- рого выведен в гнездо на корпусе вентилятора. Регулировка вы- полняется специальным ключем. Угол установки лопаток контро- лируется по лимбу, находящемуся также на корпусе.

Вентилятор ВМ-12М отличается еще тем, что его рабочее колесо имеет 14 профильных лопаток, зафиксированных на сталь- ном венце с помощью гаек.

Вентилятор ВМ-8М  комплектуется асинхронным  двигате-

лем ВАОМ-72-2 мощностью 38,0 кВт и скоростью вращения 3000 мин –1, вентилятор ВМ-12М имеет асинхронный двигатель мощ- ностью 110 кВт и скоростью вращения 1500 мин –1 .

ВМ-12А – конструктивно вентилятор выполнен по аэроди- намической
схеме
осевых
вентиляторов
с
меридионально- ускоренным потоком.

Имеет корпус, аналогичный корпусу ВМ-12М, кок выпол- нен внутри противосрывного устройства. Это устройство закреп- лено на корпусе шарнирно и может откидываться, открывая дос- туп к венцу рабочего колеса.

Рабочее колесо вентилятора выполнено в виде диска, закре- пленного на ступице, которая в свою очередь насажена  на вал электродвигателя. Венец рабочего колеса крепится к упомянутому диску болтами. К венцу приварены профильные лопатки, их угол установки  изменяться  не  может,  сменным  является сам  венец. Вентилятор комплектуется тремя сменными венцами, на которых лопатки приварены под углами 15, 25  и 35 о. Таким образом, на- порная характеристика вентилятора представлена тремя частными

характеристиками с указанными углами установки.

Вентилятор комплектуется асинхронным двигателем ВРМ-

280,  мощностью 110   кВт  и  скоростью  вращения 1500   мин  –1,

имеющим взрывобезопасное исполнение.

Вентилятор работает с жесткими трубопроводами из труб

диаметром 1000 и 1200 мм.

Модификация вентилятора ВМЭ-12А имеет  оригинальное клиновое крепление сменных венцов, облегченное рабочее колесо и противосрывное устройство.

Осевые пневматические вентиляторы. Применяемые в гор- ной  отрасли  в  качестве  вентиляторов  местного  проветривания пневматические вентиляторы созданы на базе аэродинамической схемы с меридиональным ускорением потока.  Исключением из общего ряда является вентилятор ВМП-4, в основу которого за- ложена типовая аэродинамическая схема с цилиндрической про- точной частью.

Отличием всех пневматических вентиляторов является от-

сутствие приводного двигателя как такового. Вращение рабочему колесу придается активной турбинкой, являющейся частью этого же колеса.

Все узлы и детали пневматического вентилятора собраны в цилиндрическом   корпусе,   состоящем   из   передней   части 1 (рис.4.5) и выходной части 3, соединенных болтами по фланцу. В центральной части передней опоры с помощью радиальных ребер закреплена цилиндрическая втулка, в которой находятся два под- шипника качения вала вентилятора 4. Передняя часть втулки пе- рекрыта  конусообразным  обтекателем,  создающим  постепенное сужение потока воздуха на входе в соответствии с принципом аэ- родинамической схемы. На консоли вала, выступающей в сторону выходной части корпуса, шпонкой и гайкой крепится рабочее ко- лесо. К втулке рабочего колеса приварены листовые лопатки, со- единенные по периферии ободом, в кольцевом пазу которого раз- мещены капроновые лопатки турбинки активного типа. Обод вхо- дит в пространство между фланцами передней и выходной частей корпуса. Это пространство и лопатки венца и образуют рабочую часть турбинки, к которой подводится сжатый воздух через ко- робку с регулирующим устройством в виде перекрываемых сопел.

Регулировка   оборотов   рабочего   колеса   осуществляется трехходовым
краном,
обеспечивающим закрывание всех трех сопел   или   открывание одного, двух   или   всех трех. Выбором

положения трехходового крана можно обеспечить три режима ра-

боты вентилятора или его остановку.

Пневматический   вентилятор   обязательно   комплектуется глушителем шума.

Семейство пневматических вентиляторов представлено мо-

делями ВКМ-200А, ВМП-3М, ВМП-4, ВМП-5М и ВМП-6М.

ВКМ-200А, ВМП-3М, ВМП-5М  –
имеют сходную конст- рукцию и отличаются только размерами узлов. Детали корпуса выполнены из алюминиевых сплавов.

Рис. 4.5. Вентилятор ВМП-6М: 1 – передняя часть корпуса; 2 – рабо-

чее колесо с лопатками; 3 –выходная часть корпуса; 4 – вал рабочего колеса

ВКМ-200А имеет одно нерегулируемое сопло в коробке по- дачи сжатого воздуха и одну, соответственно, напорную характе- ристику в осях H-Q.  Вентилятор имеет рым для подвески к эле- ментам крепи выработки.

ВМП-3М и ВМП-5М снабжены коробкой подачи сжатого воздуха с тремя соплами и трехходовым краном. Это позволяет вентиляторам работать в пониженном, нормальном и усиленном

режимах. Напорная характеристика имеет три кривые в осях H-Q.

Вентиляторы имеют рым для подвески и салазки.

ВМП-4 –  отличается аэродинамической схемой, он имеет цилиндрическую проточную часть постоянного сечения. Других отличий в конструкции от вентилятора ВМП-5М нет.

Может работать в трех режимах, характеристика представ-

лена тремя кривыми в осях H-Q.

ВМП-6М –   по  конструкции  является  полной  аналогией вентилятора ВМ-5М. Отличается размерами узлов и деталей.

Регулируется для работы в трех режимах. Аэродинамиче-

ская характеристика представлена тремя кривыми.

Эксплуатационные  параметры  сравнимы   с  параметрами вентилятора  ВМ-6М при несравненно меньшей массе (220 кг про- тив 350) и меньших размерах.

Центробежные   вентиляторы   местного   проветривания. Осевые вентиляторы при всех своих достоинствах, выраженных в простоте их устройства, компактности и высокой производитель- ности,  обладают  одним  недостатком,  имеющим  немаловажное значение при их использовании в качестве ВМП, – они не могут развивать высоких депрессий, необходимы при работе на трубо- проводы большой длины.

Высокие депрессии присущи вентиляторам центробежным. Для использования в качестве вентиляторов местного проветри- вания выпускается группа вентиляторов этого типа: ВМЦ-6, ВЦ-7 и ВЦ-9. Позднее на основе этих вентиляторов разработаны моде- ли ВМЦ-8, ВМЦГ-7 и некоторые другие.

При разработке центробежных вентиляторов местного про- ветривания предпочтение отдается аэродинамической схеме с так называемым прямоточным корпусом. Конструкция, воплощающая эту схему, отличается тем, что входное и выходное отверстия вен- тилятора находятся на одной оси.

ВЦ-7 – вентилятор имеет кожух 1 ( рис.4.6) цилиндрическо- го типа, в котором закреплен электродвигатель 8. Непосредствен- но на валу двигателя находится рабочее колесо 2,  состоящее из соединенного со ступицей коренного диска, покрывного диска и

неподвижных  лопаток,  приваренных  к  обоим  дискам.  Лопатки

имеют поворотные закрылки.

[image: image21.png]



Рис. 4.6. Вентилятор ВЦ-7: 1– кожух; 2 – рабочее колесо: 3 – выходной патрубок; 4 – передняя часть корпуса; 5 – переходник; 6 – салазки; 7 – коллектор;

8 – двигатель; 9 –кабельный ввод

Воздух входит в коллектор 7, проходит через переходник 5 и попадает на рабочее колесо, находящееся в передней части ко- жуха.  Пройдя  рабочее  колесо,  поток  выходит  в  тороидальную часть корпуса, где изменяет направление движения на осевое.

В прямоточной части корпуса размещены неподвижные ло- патки спрямляющего аппарата, назначение которых заключается в превращении скоростного напора потока, закрученного после ра- бочего колеса, в статическое давление.

Регулирование рабочего режима вентилятора производится

поворотом закрылков лопаток рабочего колеса на остановленном вентиляторе. Закрылок  каждой  лопатки  индивидуально  разво- рачивается с помощью рычагов, закрепленных на осях лопаток,

после разворота закрылок фиксируется. Операция разворота вы-

полняется через люки в корпусе.

ВМЦ-6 и ВЦ-9 –  выполняются по традиционной схеме и конструкции центробежных вентиляторов.

Рабочее колесо этих вентиляторов устанавливается на валу в спиральном кожухе. В коллекторе установлен осевой направ- ляющий аппарат с лопатками и поворотным механизмом, позво- ляющим устанавливать лопатки с углами в диапазоне 0  70о у вен- тилятора ВМЦ-6 и 0  80о у вентилятора ВЦ-9.

Вентиляторы ВМЦ-6 и ВЦ-7 устанавливаются непосредст-

венно в выработке и работают с трубопроводом, выполненным из труб диаметром 500, 600 или 800 мм.

Для установки вентилятора ВЦ-9 проходится и оборудуется специальная камера небольшого размера, в которой размещается электродвигатель и часть рамы вентилятора.

Тенденции дальнейшего развития вентиляторостроения

Подавляющее большинство шахт и рудников страны осна- щены главными вентиляторными установками, работающими на базе вентиляторов серий ВОД и ВЦ (ВЦД). В течение длительного периода эксплуатации этих вентиляторов выяснены их высокие эксплуатационные качества, надежность, эффективность и долго- вечность.

Изучение показателей эффективности работы этих вентиля-

торов в период эксплуатации позволило провести модернизацию наиболее распространенных моделей и разработать более совер- шенные их модификации, о которых уже упоминалось в соответ- ствующих разделах пособия.

Определены и  направления  дальнейшего совершенствова-

ния шахтных вентиляторов.

Приоритетным   направлением   в   развитии   вентиляторо- строения, несомненно, является разработка новых аэродинамиче- ских схем, обладающих возможностями по реализации:

F расширения  диапазона  эксплуатационных  параметров

(дебит и напор) моделей до величин, позволяющих использовать

вентиляторные установки в условиях изменения технологии и па-

раметров горного предприятия;

F расширения  зоны  высоких  коэффициентов  полезного действия вентиляторов в области полезного использования этих вентиляторов;

F систем плавного регулирования эксплуатационных па-

раметров в автоматическом режиме в зависимости от заданных величин и внешних условий на основе современных возможно- стей техники.

Перспективным направлением развития вентиляторострое- ния является разработка машин специального назначения –  при- меняющихся в специфических условиях или для достижения оп- ределенной цели. Реализация этого направления производится ве- дущим вентиляторостроительным предприятием страны –  ОАО

«Артемовский машиностроительный завод «ВЕНКОМ».

Завод выпускает серию вентиляторов ВОМ ( ВОМД), пред-

назначенных для работы в неагрессивных средах. Основное на- значение вентиляторов этой серии – принудительное проветрива- ние сооружений метрополитенов, дорожных тоннелей и других инженерных сооружений.

Серия состоит из вентиляторов ВОМ-16, ВОМ-18, ВОМ-24 и ВОМД-24А. Основа серии –  аэродинамическая схема, обеспе- чивающая высокий КПД и экономичность работы. Схема обеспе- чивает также возможность реверсирования струи с подачей ,  со- ставляющей 60  80% от прямой струи. Конструкция вентиляторов серии обладает многими положительными качествами:

J простая  и  надежная  регулировка  режимов  поворотом лопаток рабочих колес

J простой переход на реверсивное направление использо-

ванием направляющего и спрямляющего аппаратов;

J легкая разборка на отдельные узлы при   монтаже и де-

монтаже в условиях ограниченного пространства подземных вы-

работок;

J рациональность и жесткость элементов и узлов, гаран-

тирующие длительную и безотказную работу;

J возможность использования современной пусковой, ре-

гулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры;

J низкий уровень шумности.

Технические характеристики вентиляторов серии приводят-

ся (табл.4.1).
Таблица 4.1
Техническая характеристика вентиляторов серии ВОМ
	Параметры
	ВОМ-16
	ВОМ-18
	ВОМ-24
	ВОМ-24А

	Диаметр колеса, мм

Частота вращения, мин–1
Подача, м3/с

-номинальная

-в рабочей зоне

Давление, Па

-номинальное

-в рабочей зоне

КПД

-максимальный

-в рабочей зоне

Мощность привода, кВт
	1600

750

29

10-50

450

220-800

0,8

0,6-0,8

45,0
	1800

600

42

12,5-65

510

200-700

0,78

0,6-0,78

60,0
	2400

750

70

30-100

600

200-750

0,78

0,6-0,75

90,0
	2400

500

75

35-110

0,83

0,6-0,8

132,0


Другая серия, выпускаемая этим же предприятием, – специ-

альные вентиляторные центробежные  установки,  предназначен-

ные для работы на угольных шахтах в качестве газоотсасываю- щих на  участковых шурфах. Серия маркируется аббревиатурой УВЦГ  и  состоит из  установок  УВЦГ-7,  УВЦГ-9,  УВЦГ-15  и УВЦГ-20.

Установки УВЦГ имеют оригинальную современную кон- струкцию ( рис.4.7),  предусматривающую  возможность  их  экс- плуатации при концентрации метана в рабочей смеси
от 0  до

100%, при температуре этой смеси от 228 К до 323 К, запыленно-
сти до 150 мг/м3 и относительной влажности до 98%.

Вентиляторные установки УВЦГ выполнены на основе вы-

соконагруженной   аэродинамической   схемы   Ц12—16,   которая

обеспечивает высокое давление без увеличения уровня шумов и

высокий статический КПД.

[image: image22.png]



Рис.4.7. Установка вентиляторная центробежная газоотсасываю-

щая УВЦГ-15: 1 – выходной патрубок; 2 – заслонка; 3 – вентилятор ВЦГ-15; 4

– гибкое уплотнение; 5, 7 –  лебедки; 6 –  устройство переключения потока; 8 –

защитная ляда; 9 – ляда

Установки выпускаются в виде комплектов, состоящих из

двух вентиляторов (рабочий и резервный), устройства переключе-

ния потока, аэродинамического обратного клапана, соединитель- ных патрубков и резиновых уплотнителей. Все узлы установок монтируются на раме вместе с приводным двигателем ( УВЦГ-7, УВЦГ-9). Предусмотрена комплектация вспомогательным обору- дованием (лебедки, тросы, контрольно-измерительная аппаратура, стопоры и т.п.). Узлы конструкций установок имеют взрывоза- щищенные  и  виброзащищенные  исполнения,  двигатели  имеют взрывозащиту типа РВ-4В. Установки предназначены для работы на всасывание.

Техническая характеристика приводится (табл.4.2).

Таблица 4.2
Техническая характеристика вентиляторов серии УВЦГ
	Параметры
	УВЦГ-7
	УВЦГ-9
	УВЦГ-15

	Диаметр колеса, мм

Частота вращения, мин–1
Подача номинальная, м3/с

Номинальное статическое давление, Па Максимальный статический КПД Мощность привода, кВт
	810

3000

9,0

8000

0,78

132,0
	900

3000

18,5

14000

0,78

400
	1610

3000

38,0

9800

0,82

400


Тенденции
совершенствования   вентиляторов   местного
проветривания предполагают направления:

F создание универсальных установок, имеющих эксплуа- тационные параметры,  удовлетворяющие запросы  потребителей по производительности и депрессии в самых различных вариантах проведения выработок ( длина, сечение, технология) без необхо- димости использования совместной работы;

F уменьшение размеров и веса моделей ВМП;

F возможность работы с различными вариантами трубо-

проводов.

С этой точки зрения имеет смысл разработки аэродинами-

ческой схемы для модели трехступенчатого осевого вентилятора,

соизмеримого по своим внешним параметрам с моделью ВМ-6М.

Разработка и внедрение такой модели снимают многие проблемы

проветривания протяженных тупиковых выработок и необходи- мость применения последовательной совместной работы вентиля- торов в таких условиях.

Вопросы для самоконтроля

1.   Какие  достоинства  и  параметры  осевых  вентиляторов предопределили их широкое применение в годы развития горно- добывающей отрасли в России и СССР?

2.   Приведите  основные  особенности  вентиляторов  серии ВОКД. Чем отличается вентилятор ВОКР от других вентиляторов этой серии?

3.   Какие положительные отличия имеет серия ВОД в срав-

нении с другими осевыми вентиляторами?

4.   Чем отличается вентилятор ВОД-16 от других вентиля-

торов серии ВОД?

5.   Какие свойства центробежных вентиляторов предопре- делили их   широкое распространение на современном этапе раз- вития горнодобывающей отрасли?

6.   По какому назначению применяются центробежные вен-

тиляторы группы малых размеров в шахтных сетях?

7.   Какие  центробежные вентиляторы  относятся  к  группе средних размеров? Назовите примерные величины их рабочих па- раметров.

8.   Чем отличается ВЦЗ-32 от остальных в группе вентиля-

торов средних размеров?

9.   Чем отличаются вентиляторы ВЦД-32, ВЦД-40 и ВЦД-

47 «Север» от других представителей своей группы?

10. Назовите  способы  регулирования  рабочих  параметров

осевых и центробежных вентиляторов.

11. Какие требования предъявляются к ВМП в шахтах?

12. Дайте  краткую  характеристику  ВМП  по  сериям ( ВМ,

ВМП и ВЦ).

Выбор и регулирование


Глава 2

вентилятора для работы на сеть

Выбор  вентилятора –   завершающий  и  ответственнейший этап проектирования проветривания новой   или реконструируе- мой шахты. Правильно выбранный вентилятор обеспечит высо- кую надежность проветривания и, следовательно, создаст условия для  безопасного  и  эффективного  выполнения  технологических процессов. И наоборот, неграмотный и безответственный подход к выбору вентилятора может обесценить любые перспективные решения технологического порядка.

Расчетные параметры вентилятора

Выбор вентиляторов для работы на вентиляционную сеть шахты производится на основе расчетных параметров их режимов QВ  и HВ.

Производительность
вентилятора.
Производительность главного вентилятора должна обеспечивать проветриваемую шах- ту или ее часть необходимым количеством воздуха и компенсиро- вать утечки последнего через надшахтные здания и вентиляцион- ные каналы установки.

Qв
Qш.i

Qут.вн ,
(5.1)
где


Qш .i – расход воздуха в обеспечиваемой вентилятором шахт-
ной сети, м3/с;
Qут.вн

–  утечки в вентиляционных каналах установки ( табл.

5.1) и через надшахтное здание (табл. 5.2).

Необходимое для проветривания шахты количество воздуха

устанавливается расчетом при проектировании. Подробная мето-

дика расчета потребности в воздухе приведена в литературе [5].
Внешние утечки Qут.вн

могут быть учтены коэффициентом,

в этом случае необходимая производительность вентилятора оп-

ределяется по формуле
Qв
Qш.i K вн. ут ,
(5.2)
где


К вн. ут  –  коэффициент, учитывающий утечки через вентиля-
ционные  каналы  установки и  надшахтное здание;  принимается для  вентилятора,  установленного  на  скиповом  стволе,  равным

1,25; на клетевом – 1,20;  на вентиляционном стволе ( шурфе), ис-

пользуемом для подъема и спуска грузов – 1,30; на вентиляцион- ном стволе (шурфе) без подъемных установок – 1,10; на штольнях без транспортировки грузов – 1,10.

Таблица 5.1
Нормы утечек через вентиляционные каналы (м3/мин)

	Площадь поперечного сечения вентиляционного канала, м2
	Норма утечек

	до 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

более 25
	200

300

500

600

750

820


Для вентиляторов, установленных на штольнях, производи- тельность лучше определять по формуле (5.1), предварительно ус- тановив по нормам утечки в шлюзах и в вентиляционном канале.

Нормы утечек в табл. 5.1 и 5.2 соответствуют перепаду дав- лений 2000 Па, для иных перепадов нормы можно пересчитать по формуле

Qут.вн


Qут.табл

hдейств
2000




.
(5.3)

При нагнетательном проветривании нормы утечек в табл.

5.1 и 5.2 увеличиваются на 13%.
Таблица 5.2
Нормы утечек через надшахтные здания (м3/мин)
	Площадь стен, пере-
крытие и копер, м2
	Скиповые стволы
	Клетевые стволы

	<  100

100 – 300

300 – 500

500 – 1000

1000 – 1500

1500 – 2000

2000 – 3000

3000 – 4000

4000 – 5000

5000 – 6000

6000 – 7000

> 7000
	–

–

670

780

950

1080

1200

1400

1550

1700

1750

2000
	90

180

380

690

850

980

1100

1200

–

–

–

–


Депрессия вентилятора. Расчетная депрессия вентилятора в

соответствии с выражением (3.3) должна обеспечивать движение воздуха в шахтной сети ( hш ) и потери давления в вентиляторной установке ( hву ).

Депрессия шахтной сети рассчитывается при проектирова- нии системы проветривания, в качестве основной составляющей в нее входят потери на преодоление сопротивления трения в выра- ботках и местные сопротивления. В конечном значении депрессии шахты ( H ш ) обычно учитывают естественную тягу и потерю дав- ления при движении воздуха через воздухоподогревательную (ка- лориферную) установку.

Депрессия шахты обычно рассчитывается на полный период

ее работы, если этот период  не превышает срока службы венти-

лятора.  В  противном  случае депрессию  рассчитывают  на  срок

службы вентилятора, составляющий для осевых вентиляторов 15

20 лет, для центробежных – 20
25 лет.

Естественно, в течение расчетного периода депрессия шах- ты не остается постоянной. Меняется длина выработок, площадь их сечения, меняется величина естественной тяги. Поскольку при изменении величины депрессии шахты необходимо менять режим работы вентилятора, полезно иметь график изменений депрессии во времени. В крайнем случае, важно знать значения минималь- ной и максимальной депрессий в будущих режимах работы вен- тилятора для успешного его выбора по диапазону работы.

Для определения нужной депрессии вентилятора необходи-

мо найти некоторые вспомогательные параметры вентиляционной сети и вентилятора:

F сопротивление вентиляционной сети шахты, (Н. с2/м8):
H
ш   .
(5.4)
Qш
Поскольку депрессия шахты имеет два значения –  макси- мальное (Нш.макс) и минимальное (Нш.мин), подставляя эти значения в формулу (5.4),  получаем два значения сопротивления шахты – максимальное и минимальное;

F два значения эквивалентного отверстия шахты ( м2) по формуле

1,19

ш
Rш


.
(5.5)

Минимальное эквивалентное отверстие получается при под- становке в формулу (5.5) максимального сопротивления шахты, а максимальное эквивалентное отверстие – при подстановке мини- мального сопротивления.

По величине эквивалентного отверстия устанавливается ка-

тегория шахты по трудности проветривания.
Так при
Aш

1,0  шахты относятся к труднопроветривае-

мым (узким), при


Aш = 1,0 – 2,0 – к средней трудности  проветри-
вания, при  Aш

2,0 – к легкопроветриваемым (широким);

F ориентировочный диаметр рабочего колеса вентилятора

(м) по формуле
Dв.ор

Aш
0,44


.
(5.6)

К  дальнейшему  расчету  принимается  ближайший  стан-
дартный диаметр рабочего колеса вентилятора;

F внутреннее  аэродинамическое  сопротивление  самого вентилятора (Н. с2/м8) определяется по формуле

Rв. у

p
,
(5.7)
4
в
где Dв

стандартный диаметр рабочего колеса вентилятора, при-

нятый для расчетов, м;

a
коэффициент,   учитывающий   конструкцию   установки;

принимается для осевых вентиляторов с плавным каналом, рав- ным 0,50;  для центробежных вентиляторов с двусторонним вса- сыванием,  без  амортизатора,  с  пирамидальным  диффузором –

0,55;  для  центробежных вентиляторов с  амортизатором – 0,40;

для осевых вентиляторов с коленчатым каналом без лопаток – 1,0.

Чаще всего при окончательном выборе принимается венти- лятор с диаметром, не равным определенному по формуле (5.6), в этом случае надо пересчитать внутреннее сопротивление вентиля- тора по формуле (5.7) для нового значения диаметра;

F необходимая депрессия вентилятора находится по фор-
муле



H в
K  Rш


R
Q 2 ,
(5.8)

где К
коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления шахты за счет параллельных путей утечек накоротко:

К
1
2
вн. ут


.
(5.9)

В течение проектируемого периода, как уже упоминалось,

депрессия сети, а следовательно и вентилятора, меняется. Поэто-

му вентилятор будет работать в каком-то диапазоне депрессий,
ограниченном значениями


Н в. макс  и

Н в.мин , полученных по фор-
муле (5.8) путем подстановки соответствующих значений

и Rш. мин .

Rш. макс
Требования к вентилятору и рекомендации

по его выбору

Для достижения высокой эффективности в работе вентиля- тора  на  сеть  при  его выборе  руководствуются  определенными требованиями  и рекомендациями.

Вентилятор должен удовлетворять следующим  требова-
ниям:



F устойчивая  и  экономичная  работа  вентилятора  может
быть гарантирована только в том случае, когда все расчетные ре- жимы работы в течение проектного периода будут находиться в контуре области промышленного использования;

F срок службы вентилятора должен перекрывать продол-

жительность проектного периода;

F вентилятор  должен  иметь  резерв  производительности,

составляющий не менее 20% от расчетного параметра;

F вентилятор должен обеспечивать минимальные средне-

годовые затраты на его обслуживание:

F должны быть учтены технические и социальные факторы

его использования –  размеры, привязка к промплощадке шахты,

возможность надежного электроснабжения, нормы шумности.

Рекомендации,  которые  следует  учитывать  при  выборе вентилятора:
F при величине необходимой депрессии до 1500 Па пред-

почтение следует отдавать осевым вентиляторам; при депрессии

1500  3000 Па можно применять центробежные и осевые; при де-

прессии более 3000 Па принимать вентиляторы центробежные;

F при прочих равных условиях центробежные вентиляторы

предпочтительнее осевых;

F из  нескольких вентиляторов,  обеспечивающих  нужные

режимы, следует выбирать вентилятор с более высоким средним

КПД на нужный период времени;

F изменение скорости вращения, как способ регулирования режима работы вентилятора, разрешается не более одного раза за весь период его использования. Следует отметить, что  рекомен- дация   не касается вентиляторных установок, в которых преду- смотрено плавное изменение скорости вращения;

F при окончательном выборе из нескольких вентиляторов выбирается вентилятор с меньшим диаметром рабочего колеса, меньшей окружной скоростью, меньшим углом поворота лопаток рабочего колеса или направляющего аппарата при максимальной депрессии,  наличием  возможности  автоматизации  управления, наличием возможности плавного регулирования скорости враще- ния, меньшей стоимостью, соответствием конструкции условиям работы по климатическим параметрам.

Учитывая вышеизложенное, определяют тип будущего вен- тилятора. Параметры вентиляторов нужного типа, обеспечиваю- щих  необходимые  режимы,  устанавливаются  обзором  сводных графиков зон промышленного использования серии вентиляторов нужного типа. Выбрав несколько вентиляторов подходящего раз- мера, окончательный выбор производят по индивидуальным ха- рактеристикам этих вентиляторов. Пример совмещения необхо- димых режимов с индивидуальной характеристикой вентилятора приведен на рис. 5.1.

Основные принципы выбора вентилятора   с соблюдением требований, предъявляемых к нему, продемонстрированы на том же рисунке.

Точки A 1 –  F 4 представляют собой условные необходимые режимы работы вентилятора, полученные расчетами, изложенны- ми выше. После наложения ОПИ рассматриваемого вентилятора (в примере ВОД-40 при 375 мин-1) картина взаимодействия этого вентилятора с различными режимами может быть прокомменти- рована следующим образом:

F режимы A 1 , A 2   и  A3    этим вентилятором не могут
быть осуществлены в связи с их расположением правее характе-

ристики, обеспечиваемой максимальным углом поворота лопаток рабочего колеса;

F режимы B 1 , B 2   и B 3    этим вентилятором также не могут быть осуществлены в связи с их расположением левее ха- рактеристики, обеспечиваемой минимальным углом поворота ло- паток рабочего колеса;

F режимы C1 и C2 , расположенные выше кривой, огра- ничивающей ОПИ сверху, могут быть осуществлены ( в опреде- ленных пределах), но при этом нет гарантии устойчивой ( т.е. на-

дежной) работы вентилятора;

F режимы D 1 и  D 2 , расположенные ниже кривой, ог-
раничивающей ОПИ снизу, также могут быть осуществлены, од-

нако работа вентилятора  будет иметь  очень низкую  эффектив-

ность (
0,6);

F все режимы F могут быть обеспечены этим вентиля-
тором.

[image: image23.png]50

20t

15

12

s

50

100 15

7

arr

aa Gn¥e




Рис. 5.1. Схема для выбора вентилятора путем нанесения необхо-

димых режимов работы на область полезного использования

Казалось бы, что все в порядке – вентилятор выбран. Одна-

ко не будем торопиться и рассмотрим, как работает вентилятор в этих режимах.

Обеспечивая режим F 1, вентилятор будет работать с очень высоким КПД, но при этом практически отсутствуют запасы по производительности и по депрессии.

В случае работы на режим F 2 вентилятор имеет очень боль-
шие запасы как по производительности, так и по депрессии, но

при этом его эффективность оставляет желать лучшего (
0,6). И вообще, для этого режима лучше принять вентилятор с мень- шими параметрами.

В случае работы вентилятора на режим F 3 получаем и низ- кую эффективность, и отсутствие запасов по производительности и депрессии.

Работа вентилятора на режим F 4 ( и другие, расположенные поблизости) обеспечивает как высокую эффективность, так и на- личие запасов по главным параметрам.

В случае ограниченных возможностей при выборе вентиля-

тора надо иметь ввиду, что ОПИ может быть перемещена в осях координат  одновременным  изменением  обоих  регулировочных параметров. В рассматриваемом случае (рис. 5.1) хорошие резуль- таты при работе вентилятора на режим F 2  могут быть получены при снижении скорости вращения рабочего колеса вентилятора до

300 мин –1 .

Регулирование режима работы вентилятора

Специфика горного предприятия предполагает постоянное изменение  его  параметров  аэрологического  характера.  На  нор- мально работающей шахте постоянно меняется число очистных и проходческих забоев,  отрабатываются вскрытые и вскрываются новые пласты и рудные тела, изменяется глубина разработок, из- меняется газообильность выработок (чаще всего  в сторону увели- чения), изменяется технология и другие параметры.

Все это приводит к необходимости изменения количества воздуха, поступающего в шахту. Последнее, несомненно, вызыва- ет  необходимость  изменения  производительности  вентилятора,

т.е. к регулировке его режима. Необходимость в регулировании

вентилятора может возникнуть при кардинальном изменении ис-

ходных параметров, связанном с появлением на шахте новых го- ризонтов, новых участков или воздействии других важных факто- ров – такие изменения происходят на предприятии не часто и, как правило, успешно прогнозируются. Сезонные изменения режимов вентилятора  чаще  всего  возникают  в  связи  с  необходимостью компенсации изменений естественной тяги. Текущие регулировки режимов вентилятора предусматривают необходимость регулиро- вания в связи с проведением некоторых технологических процес- сов (взрывные работы, перегон машин с ДВС, сбои в схеме венти- ляции шахты и т.п.). Наилучшим вариантом текущего регулиро- вания  является полная автоматизация системы вентиляции горно- го предприятия.

Возможность регулирования режимов работы вентилятора обычно предусматривается при его выборе. Уже на этом этапе рассматриваются возможности вентилятора работать в режимах с повышенными и пониженными параметрами.

При рассмотрении вопросов регулирования величина изме-

нения  параметров
вентилятора
в  количественном выражении обычно определяется возможной глубиной регулирования.

Под глубиной регулирования понимают отно-
шение максимальной производительности к  ми- нимальной,   достигаемое  изменением  регулиро- вочных параметров
При этом имеют в виду регулирование изменением угла ус-

тановки лопаток
рабочего колеса
у осевых вентиляторов или осевого направляющего аппарата у осевых и центробежных вен- тиляторов. Не следует также забывать о регулировании скоростью вращения, если, конечно, привод вентилятора позволяет осущест- влять этот вид регулирования.

При установившейся работе на какой-то режим, возможная глубина регулирования может быть выражена в процентном от- ношении к принятой производительности вентилятора (   n%).

Значительные изменения в параметрах вентилятора при его

регулировке называют регулировкой большой глубины, или гру- бой, небольшие изменения называют мелкой, или тонкой, регули- ровкой. Чаще всего методика и техника проводимой регулировки определяется ее глубиной.

Методика регулировки режимов вентилятора. В горной аэ- ромеханике различают три возможных варианта регулировки ре- жимов вентилятора:

F регулирование по производительности при постоянной депрессии;

F регулирование по депрессии при постоянной произво-

дительности;

F регулирование при одновременном изменении произво-

дительности и депрессии.

В практике в основном применяется оперативное регулиро- вание, осуществляемое с изменением как производительности, так и депрессии. Учитывая то обстоятельство, что основным парамет- ром, ради которого производится регулировка, является количест- во поступающего в шахту воздуха, депрессия приобретает подчи- ненное значение, ее изменение воспринимается как неизбежность. Тем не менее, величина этой « неизбежности» должна гарантиро- вать наименьшие затраты  при работе вентилятора во вновь при- нятом режиме.

В качестве примера вывода вентилятора на другой режим

рассмотрена схема работы вентилятора ВОД-40 с 375- ю оборота- ми в минуту (рис. 5.2). Варианты, возникающие при выборе ново- го режима, представлены на рисунке, обоснование для их приня- тия или отклонения приведены в дальнейших пояснениях.

Исходный режим А работы ВОД-40 на сеть R о  имеет пара- метры Qо, Hо и обеспечивается установкой лопаток рабочего коле- са на угол 35 .

Рассмотрим два варианта предстоящей после регулировки

работы вентилятора:

F с увеличением производительности до величины Q1;

F с уменьшением производительности до величины Q2.
Снижение производительности до величины Q2 может быть
достигнуто переходом в режим В2 ил С2. Первый из них (В2) явля-
ется  точкой  пересечения  прежней  характеристики  вентилятора,

соответствующей углу поворота лопаток рабочего колеса 35
и новой характеристики сети, с увеличенным сопротивлением R 2
Rо, т.е. получается увеличением сопротивления сети. Режим С2
является точкой пересечения прежней характеристики сети с со-

противлением Rо и новой характеристики вентилятора, соответст- вующей углу поворота лопаток рабочего колеса 32  . Переход в новый режим достигается уменьшением угла установки лопаток.

[image: image24.png]30
25

29t 1,

15

10

05

50 o0 150 200 Q0% 300 30 Gale




Рис.5.2. Схема к определению режимов работы вентилятора при его регулировании различными методами

Увеличение  производительности  до  величины Q 1   может быть  достигнуто переводом  вентилятора  в  режимы  В1   или  С1. Первый из них ( В1) является точкой пересечения прежней харак- теристики вентилятора и новой характеристики сети с уменьшен- ным сопротивлением R 1
R о. Переход в режим В1  достигается

уменьшением сопротивления сети.  Режим С1 – точка пересечения
прежней характеристики сети с сопротивлением Rо и новой харак-
теристики вентилятора, соответствующей углу поворота лопаток

рабочего колеса 38  . Переход в точку С1 достигается разворотом
лопаток на больший угол.

Для окончательного выбора способа  регулирования (С1 или В1, С2  или В2) надо рассмотреть возможности технического ис- полнения каждого из вариантов и сравнить эффективность работы вентилятора в вариантах новых режимов.

Техническое исполнение. Имеет смысл сгруппировать вари-

анты новых режимов по способу их реализации:

F варианты режимов, реализуемые воздействием на вен-

тиляционную сеть;

F режимы,  получаемые изменением регулировочных па-

раметров вентилятора.

Для осуществления регулировки воздействием на вентиля- ционную сеть, прежде всего, необходимо найти величину нового сопротивления этой сети. Определение величины сопротивления (R1  и R 2) осуществляется аналитическим способом с использова- нием  выражения  характеристики сети (3.1),   решенным относи- тельно R. При нахождении величин сопротивлений значения рас- ходов Q1 и Q2 принимаются в соответствии с заданными парамет- рами  регулировки,  а  значения  соответствующих  им  депрессий снимаются непосредственно с графика.

Снижение сопротивления сети обычно производится за счет

включения в сеть параллельных выработок, уменьшения коэффи- циента аэродинамического сопротивления
, увеличения сечения выработок, увеличения регулировочных окон. Увеличение сопро- тивления сети чаще всего осуществляется постановкой  дополни- тельных регулировочных окон.

Вопросы регулирования режимов изменением регулировоч-

ных  параметров  затрагивались  в  предыдущих  главах  пособия. Применение тех или иных вариантов регулирования  этим спосо- бом определяется типом и конструкцией вентилятора.

Осевые вентиляторы серии ВОКД. Грубая регулировка вен- тиляторов этой серии  осуществляется индивидуальным поворо- том лопаток рабочего колеса на остановленной машине через лю- ки  в  кожухе.  Лопатки могут устанавливаться на  любой угол в

диапазоне 15
 45 о. Тонкая регулировка предусмотрена только у вентиляторов
ВОКД-2,4;  ВОКД-3,0  и  ВОКД-3,6.  Выполняется

тонкая регулировка поворотом хвостовых частей лопаток проме- жуточного направляющего аппарата на работающем вентиляторе специальным  механизмом.   Механизм  приводится  в   действие

электродвигателем или  вручную. Возможна грубая регулировка вентилятора снятием части лопаток с рабочего колеса ( через од- ну). Этот метод регулировки применяется обычно в начальном или  конечном периоде  эксплуатации  горного предприятия  при сниженном потреблении воздуха.

Грубая регулировка вентилятора ВОКР-1,8 (созданного на

базе серии ВОКД) осуществляется так же, как и у крупных венти- ляторов серии, т.е. разворотом лопаток рабочего колеса. Тонкая регулировка  выполняется  изменением  вогнутости  лопаток  на- правляющего аппарата  с помощью специального механизма.

Осевые вентиляторы серии ВОД. Грубая регулировка осу- ществляется индивидуальным поворотом каждой лопатки рабоче- го колеса на любой угол в диапазоне 15  45о через люки в кожухе. Возможно так же, как и у серии ВОКД, снятие части лопаток с колеса. Тонкая регулировка производится одновременным пово- ротом  лопаток направляющего или спрямляющего аппаратов на работающей машине с помощью специального механизма элек- трическим двигателем или вручную.

Вентилятор ВОД-16 стоит в серии особняком – это венти- лятор встречного вращения рабочих колес. Он не имеет направ- ляющего  и  спрямляющего  аппаратов.  Следствием  особенности конструкции является отсутствие у вентилятора тонкой регули- ровки. Грубая регулировка  производится индивидуальным пово- ротом лопаток рабочих колес. При осуществлении регулировки необходимо иметь в виду, что углы установки лопаток на первом и втором рабочих колесах разные, сочетания углов заданы на аэ- родинамической характеристике в виде  дроби, где числитель – угол установки лопаток первого колеса ( по ходу струи воздуха при прямой работе), знаменатель – второго.

Центробежные  вентиляторы.  Практически  все  центро-

бежные вентиляторы регулируются с помощью осевого направ- ляющего аппарата ( ОНА), устанавливаемого на входном коллек- торе в специальном корпусе. Лопатки этого направляющего аппа- рата могут разворачиваться специальным механизмом с помощью электропривода или вручную на угол от 90 о до 0 о. Проходя через развернутые лопатки направляющего аппарата, воздух отклоняет- ся в сторону вращения рабочего колеса. Угол поворота лопаток ОНА 0
соответствует установке лопаток параллельно оси вала вентилятора. Установка лопаток под углом 90
полностью пере- крывает отверстие входного коллектора. В некоторых вентилято- рах  предусмотрен  поворот  лопаток  на  отрицательные  углы до

–20  с целью увеличения давления, развиваемого вентилятором.

Вентилятор ВЦД-47 "Север" осевого направляющего аппа- рата не имеет, вместо этого здесь предусмотрен лопастной меха- низм для сброса мощности во входном канале.

В конструкции  вентилятора ВЦЗ-32 кроме регулирования ОНА заложена возможность грубого ступенчатого регулирования с помощью закрылков, устанавливаемых на рабочем колесе. Регу- лирование осуществляется  установкой этих закрылков в одно из трех возможных фиксированных положений или полным снятием закрылков. Такая же особенность конструкции предусмотрена у модификации вентилятора ВЦД-32М – ВЦД-31,5П.

Вентиляторы ВЦД32М ( ВЦД-31,5М), ВЦД-40, ВЦД-47 "Се- вер" и ВЦД-47У имеют привод, позволяющий плавно изменять скорость вращения рабочего колеса для осуществления глубокого регулирования их режимов.

В конструкции некоторых центробежных вентиляторов за-

ложена  возможность грубого регулирования в виде комплектации установок двумя двигателями  с  разными  скоростями вращения (ВЦПД-8) или одним многоскоростным двигателем (ВЦП-16).

Вентиляторы местного проветривания. Не предусмотрена регулировка режимов  у  малых  осевых вентиляторов  ВМ-3М  и ВМ-4М.  Вентиляторы  ВМ-5М,  ВМ-6М, ВМ-8М  и  ВМ-12М  ре- гулируются
осевым
направляющим  аппаратом.  Вентиляторы ВМ-12А и ВМЭ-12А имеют возможность грубой регулировки с

помощью установки одного из трех сменных венцов рабочего ко-

леса.
Вентиляторы с пневмоприводом   ВМП-4, ВМП-5 и ВМП-

6М регулируются изменением оборотов рабочего колеса подачей сжатого воздуха через трехпозиционный кран с различным сече- нием сопел.  Вентилятор ВКМ-200А не регулируются.

Вентилятор ВЦ-7 регулируется индивидуальным поворотом и закреплением закрылков рабочего колеса через специальные от- верстия в кожухе на остановленной машине. Вентилятор ВЦ-9 ре- гулируется ОНА.

Необходимо иметь в виду, что большинство вентиляторов могут работать с двигателями, имеющими скорость вращения, от- личную от указанной в аэродинамической характеристике. При- нимая  для  привода  вентилятора  двигатель  с  другой  скоростью вращения, можно получить дополнительную возможность по ре- гулированию режимов. При установке двигателя с другой скоро- стью вращения следует иметь в виду:

F необходимость  обеспечения  механической  прочности конструкций вентилятора;

F необходимость пересчета аэродинамической характери-

стики вентилятора в соответствии с формулами (2.7), (2.8) и (2.9);

F необходимость обеспечения эффективности работы.

Эффективность работы вентилятора в любом из режимов определяется величиной удельной мощности на валу вентилятора при работе в этом режиме.

Удельная мощность (кВт  с/м3) находится с помощью выра-
жения
N уд

H В
1000hст


(5.10)

Возвращаясь к рис. 5.2  и подставив значения депрессий и КПД режимов В2  и С2   в выражение (5.10),  можно найти и срав- нить удельную мощность в этих режимах и, следовательно, вы- брать способ регулировки по эффективности. Аналогично реша- ется  вопрос  сравнения  режимов  В1   и  С1.  Практически  всегда предпочтительным оказывается режим с меньшей депрессией, т.е.

режимы С2  и В1  будут эффективнее режимов В2  и С1  соответст-
венно. Объясняется это обстоятельство тем, что весомая разница в

депрессиях сравниваемых режимов не компенсируется разницей в

КПД режимов.

Учитывая изложенное выше, в заключение можно отметить:

F снижение производительности вентилятора с точки зре-

ния эффективности режимов выгоднее осуществлять уменьшени-

ем угла поворота лопаток рабочего колеса;

F увеличение производительности вентилятора выгоднее

производить уменьшением сопротивления сети.

Окончательно способ регулирования выбирается с учетом технологических  возможностей  выполнения  перехода  в  новый режим и эффективности работы вентилятора в этом режиме.

По аналогии с приведенным примером могут быть найдены

оптимальные варианты регулирования режимов вентилятора лю-

бой конструкции.

Следует добавить, что перевод вентилятора в новый режим

– грубое регулирование, и выполняется этот прием не часто. Во

избежание экономических потерь в дальнейшем при работе вен- тилятора в этом новом режиме, все расчеты аэродинамического и экономического порядков должны быть выполнены заблаговре- менно и с учетом всех побочных обстоятельств.

В приведенном примере рассмотрены вопросы регулирова- ния осевых вентиляторов. При регулировании вентиляторов цен- тробежных изменением скорости вращения ( при наличии такой возможности) или изменением угла поворота лопаток ОНА, схе- ма, изображенная на рис. 5.2  будет выглядеть несколько иначе. Однако методика определения эффективности режимов по удель- ной мощности применима в любом случае и дает возможность выбора способа регулирования любого вентилятора.

Вопросы для самоконтроля

1.   Как определяется необходимая производительность вен-

тилятора, по которой будет выбираться вентилятор?

2.
Как определяется необходимая депрессия вентилятора?

Почему для выбора вентилятора требуется знать значения макси-

мальной и минимальной депрессий вентиляционной сети?

3.   Каким  требованиям  должен  удовлетворять  правильно выбранный вентилятор?

4.   Приведите основные рекомендации по выбору вентиля-

тора, работа которого на шахтную сеть могла бы гарантировать высокую надежность и экономичность?

5.   Нанесите несколько произвольных режимов работы вен-

тилятора на ОПИ в рис.5.1 и прокомментируйте их достоинства и недостатки. Дайте заключение о целесообразности работы венти- лятора в этих режимах.

6.   Что такое «глубина регулирования»?

7.   Какой  из  параметров  вентилятора ( напор,  производи-

тельность) при регулировании является главным?

8.   Каким параметром определяется
эффективность рабо-

ты вентилятора в различных режимах при регулировании?

9.   Какие технические возможности предусмотрены для ре-

гулирования параметров у современных осевых вентиляторов?

10. Как регулируются рабочие параметры современных цен-

тробежных вентиляторов?

11. Как регулируются параметры современных вентиляторов местного проветривания? Какие из ВМП не регулируются?

12. Что произойдет с ОПИ вентилятора, если с его рабочего колеса снять часть лопаток?

Привод вентиляторов

Глава 6

Основной вид  привода  главных  шахтных вентиляторов и

большей части ВМП – электродвигатели.

В связи с использованием больших мощностей и высоких

скоростей вращения в качестве приводных  применяются исклю- чительно трехфазные  электродвигатели.  Используются электро- двигатели как синхронные (только для главных вентиляторов), так и асинхронные. Пневматический привод, как исключение, приме- няется для некоторых специальных вентиляторов местного про- ветривания.

Правила комплектации главных вентиляторных установок

увязывают применение того или иного типа электродвигателя  с величиной мощности на валу вентилятора: при потребной мощно- сти  100  150 кВт применяются низковольтные асинхронные дви- гатели с короткозамкнутым или фазным ротором; при мощности

150  350 кВт – низковольтные синхронные двигатели; при мощно- сти превышающей 350 кВт – высоковольтные синхронные двига- тели напряжением 6 кВ.

Основным  параметром  электродвигателя  при  оснащении вентиляторной установки является его мощность. Двигатель под- бирается по максимальной мощности, потребляемой вентилято- ром в течение какого-то расчетного длительного срока его рабо- ты.

Необходимая  мощность  электродвигателя  рассчитывается

исходя из выражения
N ДВ

1,2k QB. max H B. max
1000hст


,
(6.1)

где Qв. max , Hв. max   – производительность (м3/с) и депрессия (Па) в самом тяжелом режиме расчетного периода;

k –  коэффициент, учитывающий плотность воздуха, прини-

мается в зависимости от температуры наружного воздуха в хо-

лодный период года; при температуре t = – 10
– 50
С, k =

1,05  1,25;

ст – статический коэффициент полезного действия вентиля- тора,  соответствующий  расчетному  режиму.  Статический  КПД принимается по аэродинамической характеристике.

Главные вентиляторные установки комплектуются двигате- лями общепромышленного применения, рассчитанными на уста- новку и работу в помещении с положительными температурами в любое  время  года.  Параметры  атмосферы  помещений  должны быть в пределах:

температура воздуха,  С .............................+5  +35; влажность относительная ............................... до 85; запыленность воздуха, мг/м3........................... до 10.

Нерегулируемый электропривод

Подавляющее большинство вентиляторов главного провет- ривания комплектуется нерегулируемыми односкоростными дви- гателями. Исключение составляют вентиляторы ВЦПД-8,  ВЦП-

16, ВЦД-32, ВЦД-40, ВЦД-47А "Север", ВЦД-47У-Р и ВРЦД-4,5.

Нерегулируемый электропривод в зависимости от необхо- димой мощности обеспечивается асинхронными машинами А, А4, АО, АК, АКН, АКС и синхронными –  СД, СДВ, СДС и СДН. Применяемые асинхронные двигатели могут иметь короткозамк- нутый или фазный (АКН, АКС) роторы.

Обычно пуск асинхронных двигателей осуществляется по- дачей полного напряжения питания на обмотки статора, при на- личии фазного ротора используются пусковые устройства в виде сопротивлений и контакторов в цепи ротора. Синхронные двига- тели запускаются в асинхронном режиме и переводятся в син- хронный после достижения скорости, составляющей 95   97% от скорости синхронной. Применяется пуск синхронных двигателей с помощью специального разгонного асинхронного двигателя.

Шахтные ГВУ относятся к машинам с тяжелым и длитель-

ным режимом пуска. Практически все вентиляторы соединяются с

двигателями с помощью зубчатых муфт, обеспечивающих посто-

янство соединения и  компенсацию линейных  дисбалансов.  По-

этому  отличительной  особенностью  работы  двигателей  в  ком- плексе главной вентиляторной установки является их пуск, осу- ществляемый при наличии значительной нагрузки на валу в виде вентилятора.

Для облегчения пуска двигателей вентиляторов предусмот- рены мероприятия конструкционного порядка в вентиляторах и мероприятия в схемах пускорегулирующей аппаратуры электро- двигателей.

Сброс мощности в ГВУ в момент запуска в зависимости от типа вентилятора и его конструкции осуществляется с помощью:

F поворота лопаток  осевого направляющего аппарата венти-

ляторов центробежных в положение 70  90 , т.е. уменьшение се- чения входного коллектора вентилятора вплоть до полного закры- вания.  В  установках  с  вентиляторами  ВЦД-47У  предусмотрен специальный механизм сброса мощности при пуске;

F временной установки лопаток спрямляющего аппарата  на угол 35  45  у осевых вентиляторов;

F пуска  вентиляторов с  закрытыми  отсекающими лядами  в

схеме вентиляционных каналов ГВУ.

В схемах пускорегулировочной аппаратуры двигателей вен- тиляторов предусматриваются  элементы,  контролирующие весь процесс пуска и входа двигателя в рабочий режим. Все операции по пуску автоматизированы.

Привод вентиляторов местного проветривания

Абсолютное большинство вентиляторов  местного  провет- ривания  комплектуется  электроприводом  в  виде  асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

В вентиляторах ВМ-3М, ВМ-4М, ВМ-5М, ВМ-6М и ВМ-8М используются двигатели ВАОМ с числом оборотов 3000  мин –1, отличающиеся только мощностью.  Более крупные вентиляторы ВМ-12  комплектуются  асинхронными  двигателями  ВРМ-280  с

1500 мин –1.

Центробежные вентиляторы ВЦ-7, ВЦ-9 и ВМЦ-6 комплек-

туются низковольтными асинхронными двигателями с коротко-

замкнутым ротором.

Следует отметить, что никаких проблем, связанных с пус- ком ВМП не возникает, они запускаются простой подачей напря- жения на обмотки статора пусковыми приборами.

В пневматических вентиляторах в качестве энергии исполь- зуется сжатый воздух, приводящий в движение рабочее колесо с помощью специальной турбинки, являющейся частью этого рабо- чего колеса. Давление сжатого воздуха ( избыточное) составляет

0,3  0,5  МПа,  расход  варьируется  от 1,2 (  ВКМ-200А)  до 19,5 (ВМП-6М) м3/мин.

Скорость вращения рабочего колеса регулируется измене-

нием  входного  сечения  сопла  сжатого  воздуха ( кроме  ВКМ-

200А).

Привод со ступенчатым регулированием скорости

Ступенчатое регулирование скорости вращения вентилято-

ра может осуществляться несколькими вариантами:

F вентиляторная установка ( ВРЦД-4,5) комплектуется од-

ним асинхронным двигателем ( рис.6.1, ДВ) и генератором пони-

женной (25 Гц) частоты, позволяющим уменьшить скорость вра- щения вдвое. При необходимости перехода вентилятора на пони- женные параметры,  основной двигатель отключается от сети  и включается машинный преобразователь ДГНЧ-ГНЧ. После сни- жения скорости вала до пониженной (375 мин –1), основной двига- тель получает питание от генератора ГНЧ для дальнейшей работы в режиме пониженной скорости;

F вентиляторная установка комплектуется двумя двигате-

лями, имеющими разную скорость вращения. Такая комплектация

имеется у  вентилятора   ВЦПД-8  ( два   асинхронных  двигателя со скоростями 3000  и 1500  мин –1), ВЦП-16 ( два асинхронных двигателя со скоростями 1500  и 1000  мин –1) и ВРЦД-4,5 ( син- хронно-асинхронный  двухмашинный агрегат) и ВРЦД-4,5 ( син- хронно-асинхронный двухмашинный агрегат). Машинный агрегат ВРЦД (рис. 6.2) состоит из жестко соединенных и расположенных

соосно  на  одной  раме  двух  двигателей –   синхронного  СДВ  и

асинхронного АДВ. Большая скорость вращения (500 мин –1) вен- тилятора   соответствует   номинальной   скорости   синхронного, меньшая (375 мин –1) – асинхронного двигателей.

Рис.6.1.  Схема приводной установки вентилятора  ВРЦД-4,5  с одним двигателем и генератором пониженной частоты: В –  вентилятор; ДВ – двигатель; ВМ1, ВМ2, ВМ3 – масляные выключатели; ДГНЧ – двигатель генератора частоты; ГНЧ – генератор; ПУ – пусковое устройство; ТГ – тахогене- ратор; В3 – возбудители; Д – двигатель возбудителей

Пуск и работа установки с меньшей скоростью осуществ- ляется подачей напряжения на обмотки статора АДВ, раскручива- ется асинхронный двигатель до нужной скорости пусковым уст- ройством ПУ ( фазный ротор с сопротивлениями и контактором). Перевод агрегата в режим большей скорости выполняется после- довательным отключением двигателя АДВ от питания, подачей питания к двигателю СДВ, раскручивания его в асинхронном ре- жиме до подсинхронной скорости, подключения его к возбудите- лю Вз и входа двигателя в синхронный режим.

[image: image25.png]4




Рис.6.2.  Схема  приводной  установки  вентилятора  ВРЦД-4,5  с

двумя двигателями: В –  вентилятор; АДВ –  асинхронный двигатель; СДВ – синхронный двигатель;  ВМ1, ВМ2 –  масляные выключатели;  ПУ –  пусковое устройство; ТГ – тахогенератор; В3 – возбудитель; Д – двигатель возбудителя

F вентиляторная  установка
комплектуется одним  асин- хронным двигателем, конструкция которого позволяет ступенчато менять скорость вращения. Вентилятор ВЦП-16 по желанию за- казчика может быть укомплектован двигателем АО-114-12/8/6/4 со скоростями  вращения соответственно 500, 750, 1000
и 1500 мин –1.

Привод с плавным регулированием скорости

Применение привода с плавным регулированием скорости вращения  позволяет  значительно  расширить  зону  экономичной работы  вентиляторов.  Прирост  эффективности  обуславливается широким диапазоном высокого статического коэффициента  по- лезного действия в области промышленного использования вен- тилятора.  Это  обстоятельство приобретает  особый  вес  при  ис- пользовании  крупных  центробежных  вентиляторов,  к  которым относятся вентиляторы с диаметром рабочего колеса более 3 м, у

которых регулирование с помощью механизма поворота лопаток

осевого направляющего аппарата не позволяет достигнуть нужной

глубины регулирования.

Плавное регулирование скорости осуществляется примене- нием  вентильно-машинных  каскадов,  которыми  комплектуются вентиляторы ВЦД-32М, ВЦД-4о, ВЦД-47А "Север" и ВЦД-47У-Р.

Вентильно-машинный каскад ГВУ ВЦД-32М ( рис.6.3) со- стоит из двух главных асинхронных двигателей ДВ с фазным ро- тором  АКН2-16-57-12У4,  инверторного  агрегата,  включающего синхронную  машину  СМ  и  машины  постоянного  тока  ДП,  и кремниевого выпрямителя НКВ1.

[image: image26.png]



Рис.6.3. Схема  вентильно-машинного каскада привода ВЦД-32М: В – вентиляторы; ДВ1 – главные двигатели; Л – масляные выключатели; СМ –  синхронная машина; ПУ1 –  пусковые роторные устройства; В – возбудитель синхронной машины; РВ – регулятор возбуждения; НКВ1 – неуправляемый кремниевый выпрямитель;Р1 –  разъединители цепи ин- вертора; ДП – машины постоянного тока

Скорость приводных двигателей регулируется по принципу подачи в цепь их фазных роторов противо-э.д.с. от машин посто- янного тока инверторного агрегата, в свою очередь регулируемых величиной тока в обмотках возбуждения ОВ1 и ОВ2.

Плавное регулирование скорости вращения осуществляется

в диапазоне 0,50  0,97 от номинальной скорости (300  595 мин –1). При работе приводного двигателя ДВ1 на пониженной скорости (по сравнению с номинальной – 600  мин –1), энергия скольжения

через кремниевый выпрямитель НКВ1 подается на машину посто- янного тока ДП. Соединенная общим валом с синхронной маши- ной СМ машина постоянного тока в этом случае работает как дви- гатель, синхронная машина в генераторном режиме возвращает энергию скольжения в сеть.

Управление пуском двигателей и регулирование их скоро- стей полностью автоматизировано и осуществляется по заданной программе.

Следует отметить, что при выходе из строя агрегата вен- тильно-машинного каскада, вентилятор продолжает работу в ре- жиме скорости асинхронного двигателя (номинальной).

Недостаток  регулировки  скорости  вращения  вентильно- машинным каскадом – возможность регулирования только в сто- рону снижения скорости от номинальной.

Вопросы для самоконтроля

1.   Какой привод применяется для главных и вспомогатель-

ных шахтных вентиляторов? У ВМП?

2.
Как  подсчитать  необходимую  мощность  приводного двигателя вентилятора? Приведите существующие рекомендации по применению типов двигателей в зависимости от их мощности.

3.   Как подразделяются виды приводов по возможности ре-

гулирования скорости их вращения?

4.   Приведите мероприятия по облегчению запуска мощных асинхронных двигателей под нагрузкой.

5.   Назовите  варианты технического исполнения ступенча-

того регулирования скорости вращения привода.

6.   Назовите   варианты технического исполнения плавного регулирования скорости вращения привода.

7.   Каким приводом обеспечиваются ВМП?

Вентиляторные установки


Глава 7


Вентиляторные установки – назначение и комплектация

Шахта – подземное горное предприятие, технология которого сопряжена с необходимостью проведения рабочих процессов, в результате которых в  атмосферу горных  выработок выделяется большое количество вредностей в виде газов и пыли. Ситуация усугубляется дополнительным выделением газов из полезного ис- копаемого и пород. Появляется необходимость борьбы с этими вредностями путем их разжижения до безопасных концентраций подаваемым в выработки воздухом. Проветривание – процесс, без которого нормальная работа шахты немыслима даже в течение самого короткого промежутка времени.

Подача воздуха в горные выработки шахты должна быть не- прерывной и в полном необходимом объеме. Это требование пре- допределяет  необходимость  использования  мощных,  надежных машин. Более того, Правила безопасности предусматривают не- обходимость обеспечения возможности оперативной замены вы- шедшего из строя вентилятора резервным. Для газовых шахт это требование является обязательным, для остальных –   рекоменда- тельным.

Аварийные ситуации, возникающие в шахтах (пожары, взры- вы газа и пыли, обрушения горных пород) часто требуют прове- дения действий по управлению воздушной струей в количествен- ном отношении (ослабление струи, усиление) и по изменению на- правления ее движения.

Главные шахтные вентиляторы для обеспечения нормального

проветривания   шахты   или   ее проветривания   в аварийной си- туации с достаточно высокими показателями  по эффективности, надежности  и экономичности должны быть укомплектованы  до- полнительными  сооружениями,  устройствами  и  механизмами.

Возникает  необходимость  объединения  всего  обеспечивающего

проветривание оборудования в общее понятие –  вентиляторная
установка.
Вентиляторной  установкой  принято  на-
зывать комплекс оборудования, сооружений и устройств, обеспечивающих устойчивое и на- дежное снабжение шахты достаточным коли- чеством  воздуха  при  нормальной  работе  и  в любой аварийной ситуации
Вентиляторная установка является главной частью системы

проветривания шахты.

Главные вентиляторы, их привод, пускорегулирующая аппа- ратура, контрольно-измерительные установки, приборы и многое другое   оборудование  устанавливаются  в   одном  специальном обогреваемом здании, находящемся у одной из главных вырабо- ток шахты. Место расположения здания зависит от того, как рабо- тает вентилятор – на всасывание или нагнетание. Здание вентиля- торной установки должно быть герметичным, светлым и просто- рным. При нагнетательном способе
вентиляции шахты  здание вентиляторной установки часто объединяется с калориферной ус- тановкой, располагающейся на всасывающей стороне вентилято- ра. В этом случае несколько увеличивается необходимая депрес- сия вентилятора (200  300 Па), но при этом отпадает необходи- мость в построении специального здания для калорифера и в ус- тановке специального вентилятора.

При наличии в вентиляторной установке двух вентиляторных агрегатов  возникает  необходимость  создания  системы  каналов, соединяющих  вентиляторы  с  внешней  атмосферой  и  шахтной вентиляционной сетью. Эта система специальных каналов должна обеспечивать независимую работу  каждого из  вентиляторов на вентиляционную сеть шахты и предусматривать невозможность одновременной работы обоих  вентиляторных
агрегатов.  В эту систему входят собственно каналы, переключающие устройства,

привод и механизмы управления переключающими устройствами

и аппаратура автоматики.

Шахтные вентиляторные установки, укомплектованные не- реверсивными вентиляторами ( центробежными и осевыми серии ВОКД) для обеспечения возможности управления направлением воздушной струи, обеспечиваются системой реверсирования. Эта система состоит из дополнительных прямоточных и обводных ка- налов, соединяющих входные и выходные части вентиляторов с шахтной вентиляционной сетью и переключающих устройств с приводами и аппаратурой управления.

Вентиляторные  каналы  всех  назначений  располагаются  на небольшой площади   промплощадки и связаны с ограничениями по величине площади их сечений и радиусов закруглений. Для со- оружения каналов используется железобетон, кирпич или другие долговечные и прочные материалы. В небольших по мощности вентиляторных  установках  каналы  выполняются  из  металла  и пластмасс. Материал стенок вентиляторных каналов не должен быть пористым и пропускать воздух. Соединения отдельных час- тей установок тщательно герметизируются. Стенки каналов обес- печиваются гладкой поверхностью путем выравнивания и покры- тия специальными составами. Переходы каналов делаются плав- ными во всех плоскостях, местные сопротивления в виде внезап- ных сужений, расширений, резких поворотов и острых кромок ис- ключаются. Выходы из каналов в здание вентиляторной установ- ки и в атмосферу оборудуются шлюзами и герметичными устрой- ствами.

При всасывающем способе проветривания шахты для умень- шения потерь скоростного напора на выходе струи из вентилятора в атмосферу используется прием с плавным уменьшением скоро- сти движения воздуха. Плавное уменьшение скорости достигается применением  специальных  блоков  вентиляторной  установки – диффузоров, представляющих собой пирамидальный ил конусо- образный  раструб,  раскрывающийся  по  направлению  движения струи при нормальной вентиляции.

Оптимальный угол раскрытия диффузора составляет 9
12 .

Шахтные
вентиляторные   установки,
укомплектованные

осевыми вентиляторами, снабжаются глушителями шума.

Работа шахтной вентиляторной установки неминуемо свя-

зана с потерями энергии в виде потерь давления на преодоление

сопротивлений самой вентиляторной установки потоку воздуха и потерь в производительности в виде утечек через устройства ус- тановки и стенки каналов. На практике потери давления могут достигать 15
30% от депрессии вентилятора, а утечки – 5  20% от его производительности. Эти потери будут неминуемо сказы- ваться  на величине эксплуатационных расходов, в частности, на расходе электроэнергии в течение всего срока  службы установки.

Повышение экономической эффективности шахтной венти-

ляторной установки закладывается в весь процесс ее создания –

расчет  проветривания  шахты,  определение параметров  главной вентиляторной установки, выбор оборудования, проектирование систем вентиляционных каналов, проектирование здания вентиля- торной установки обеспечение герметичности составляющих ус- тановки, обеспечение наименьших потерь давления. Следует пом- нить – экономия на качестве неминуемо приведет к последующим потерям при эксплуатации.

Типы вентиляторных установок

Состав оборудования, вид схемы подводящих каналов и ка- налов реверсивной установки, перечень и конструкции дополни- тельных устройств вентиляторной установки зависит от многих факторов:  от  типа  применяемого  вентилятора,  от  способности вентилятора к реверсированию струи; способа работы вентилято- ра с сетью, от количества сторон всасывания (только для вентиля- торов центробежных).

Здание вентиляторной установки обычно сооружается на

уровне поверхности, подземное расположение вентиляторов вы- полняется  редко  и  только  в  исключительных  обстоятельствах. Вентилятор в   здании   располагается так, чтобы ось его ротора была строго горизонтальна.

Главные подводящие или отводящие каналы установки мо- гут   быть   прямыми   и горизонтальными только в случае, когда канал  сопрягается  со  штольней, в остальных  случаях  каналы

заглубляются или делаются наклонными для возможности сопря-

жения с выработками на какой-то глубине.

Вентиляторные установки с осевыми вентиляторами могут иметь реверсивные устройства или их не иметь. Реверсивными системами обязательно обеспечиваются установки на основе вен- тиляторов серии ВОКД (рис.7.1).

Рис.7.1. Схема вентиляторной установки  с нереверсивным венти- лятором ВОКД-3: 1 – подводящий канал; 2 –отсекающая ляда канала; 3 –   ля- да всасывающей будки; ляды переключения; 5 – утка; 6 – вентилятор; 7 – диффузор; 8 – ляды диффузоров; 9 – глушитель шума; 10 – обводной ка- нал

Эти вентиляторные установки имеют подводящий канал 1 с двумя изгибами в вертикальной плоскости, для компенсации раз- ницы отметок входного канала вентилятора и уровня сопряжения с выработками вентиляционной сети шахты ( ствол, шурф и т.п.). Два изгиба в вертикальной плоскости образуют участок канала, называемый уткой. Повороты канала (изгибы) выполняются плав- ными,   благодаря  использованию  двух  радиусов   закругления. Прямоугольная форма канала в месте сопряжения с сетью шахты на участке поворотов постепенно переходит в круглую, соответ- ствующую форме сечения всасывающего коллектора вентилятора.

Каждый из вентиляторов установки имеет свой диффузор 7. В за-

висимости от наличия свободного пространства на промплощад-

ке, диффузор   может быть вертикальным, наклонным или гори-

зонтальным.

К диффузору непосредственно примыкает глушитель шума 9. Ра- бота  систем  подвода  воздуха  к  вентилятору  и  реверсирования струи обеспечивается шестью лядами: две ляды 8  при работе на всасывание перекрывают обводной канал 10; ляда входной будки

3 закрыта при нормальной работе, служит для пропуска воздуха

из атмосферы при работе на нагнетание; ляда 2 перекрывает канал подвода воздуха со стороны сопряжения с сетью от вентилятора при реверсировании  струи; две ляды 4 обеспечивают переключе- ние  вентиляторов.  Переключающие ляды 4   всегда  находятся в разных положениях: ляда работающего вентилятора поднята, ре- зервного – опущена.

Схема движения воздушных струй при нормальной работе

установки – струя воздуха, поступающего из шахты в подводящий канал, проходит через поднятую отсекающую ляду 2 и переклю- чающую ляду работающего вентилятора 4 к рабочему колесу, да- лее в диффузоре проходит над опущенной лядой 8 обводного ка- нала 10   и  выходит  к  глушителю шума 9.   Путь струи  показан сплошными стрелками.

Для переключения установки на реверсивную работу не ос-

танавливая вентилятор открывают ляду 3 входной будки, подни- мают ляду 8  обводного канала и опускают отсекающую ляду 2 подводящего канала. Путь опрокинутой струи показан пунктир- ными стрелками.

В соответствии с требованиями ПБ система реверсирования должна обеспечивать смену направления струи не более чем за 10 минут. Управление системой реверсирования должно быть авто- матизировано.

В шахтных вентиляторных установках, укомплектованных реверсивными вентиляторами серии ВОД, отсутствует обводной канал с его лядами, входная будка и отсекающая ляда. Диффузоры вентиляторов объединяются и комплектуются общим глушителем шума.  Установки  дополнительно  комплектуются  отсекающими лядами, устанавливаемыми перед глушителем шума. Назначение

этих ляд –  изоляция работающего вентилятора от резервного со

стороны нагнетания.

[image: image27.png]



Рис.7.2. Установка с вентилятором ВОД-40, работающая в нор- мальном режиме на всасывание: 1 – подводящий канал; 2 – привод ; 3 – вен- тилятор; 4 – переключающие двери в диффузоре; 5 – глушитель шума

Вентиляторная установка, предназначенная для работы на всасывание ( рис.7.2),  оборудуется переключающими  дверями в подводящем канале 1 и в диффузоре 4. Двери установлены в кон- це подводящего канала и перед глушителем шума соответственно. Глушитель шума  в  установке один.  При реверсировании струи воздух к вентиляторам подводится через глушитель шума.

Установка,   предназначенная  для   работы  на   нагнетание (рис.7.3), оборудуется переключающими дверями 1 и 4,  установ- ленными после глушителя шума и после диффузоров в нагнета- тельном   канале.   Отсекающая ляда 7  работает при переходе на

реверсивный режим. Глушитель шума в установке один и нахо-

дится в специальном здании. В этом же здании располагается ка-

лориферная установка.

В зависимости от типоразмера вентилятора установки могут иметь  дополнительные  особенности ( специальные  профильные лопатки в каналах и т.п.).

Рис.7.3. Установка с вентилятором ВОД-40, работающая в нор- мальном режиме на нагнетание:  1 – подводящий канал; 2 – привод вентиля- тора; 3 – вентилятор; 4 – переключающие двери в диффузоре; 5 – глушитель шу- ма; 6 –  пускорегулирующая аппаратура; 7 –  отсекающая ляда в нагнетательном канале

Вентиляторные установки с центробежными вентилято-

рами отличаются большим количеством возможных компоновок оборудования.

Оригинальную  компоновку  оборудования,  отличающуюся

выгодными параметрами и схемой вентиляционных каналов, име- ет вентиляторная установка с вентилятором ВЦД-32М. Эта уста- новка ( рис.7.4), при наличии двух агрегатов двухстороннего вса- сывания, располагается на сравнительно небольшой площади. Со- кращение площади достигнуто расположением обводного канала

под подводящим и отклонением диффузоров вентиляторов  вверх

от горизонта под углом 60 .

При работе на всасывание воздушная струя от шахтной се- ти идет по подводящему каналу мимо поднятой отсекающей   ля- ды 6  к входным коллекторам 7  рабочего вентилятора 8.  Пройдя вентилятор, струя воздуха выбрасывается в атмосферу через диф- фузор 1. Ляды всасывающей будки 5 в этом случае опущены и от- секают вход атмосферного воздуха в подводящий канал. Ляда пе- реключения 3  рабочего вентилятора поднята, резервного –  опу- щена. Путь воздушной струи при прямой работе показан сплош- ными стрелками.

При работе на нагнетание в случае реверсирования струи атмосферный воздух из будки всасывания поступает через откры- тую ляду 5  в подводящий канал. Воздух проходит через всасы- вающие коллекторы 7  на рабочее колесо вентилятора,  затем че- рез проем поднятой ляды 2 диффузора в обводной канал 4 и, через проем опущенной отсекающей ляды 6, в подводящий канал и сеть шахты. Переключающие ляды в процессе реверсирования не уча- ствуют, их роль остается прежней – подача воздуха к работающе- му вентилятору. Путь реверсированной струи показан штриховы- ми стрелками.

Вентиляторные установки, укомплектованные другими цен- тробежными вентиляторами, могут иметь некоторые отличия от описанной  схемы.  Установки  с  вентиляторами  одностороннего всасывания упрощены выполнением одного всасывающего кол- лектора, агрегаты часто устанавливаются параллельно.

В  районах  с  отрицательными  зимними  температурами воздуха эксплуатация вентиляторных установок сопряжена с по- явлением нежелательных особенностей. Поскольку в отапливае- мых зданиях находятся только вентиляторные агрегаты с их при- водами и аппаратурой управления и контроля, а системы каналов переключения и реверсирования подвержены воздействию холод- ного воздуха, надежность работы этих систем резко снижается.

[image: image28.png]et

50000

IR





[image: image29.png]



Рис.7.4. Схема вентиляторной установки с  вентилятором ВЦД-

32М: 1 – диффузор; 2 – ляда диффузора; 3 – ляда переключения вентиляторов; 4

– обводной канал; 5 – ляда всасывающей будки; 6 – отсекающая ляда; 7 – подво-

дящий канал; 8 – вентилятор

Омываемые со стороны канала теплым и влажным воздухом поверхности ляд, другой поверхностью контактируют с холодным атмосферным воздухом. В результате такого воздействия по пе- риметру проемов ляд образуется лед, нарушающий нормальную их работу. Влажный шахтный воздух может попадать на рабочее колесо и, замерзая на нем, создавать дисбалансные разрушающие нагрузки на роторе вентилятора. Определенную опасность пред- ставляет засасываемый из атмосферы холодный воздух при ревер- сировании струи.

В связи с упомянутыми обстоятельствами ПБ предусматри- вают необходимость разработки мер по предупреждению обмер- зания проточной части вентиляторов, каналов и переключающих устройств вентиляторных установок.

Для работы при отрицательных температурах в зимнее вре- мя  разработаны конструкции необмерзаемых установок с осевы- ми вентиляторами серии ВОД и центробежными вентиляторами ВЦД-47У, ВЦД-47А "Север", ВЦ-31,5М и ВЦД-32М.

Основным  мероприятием,  обеспечивающим  нормальную

работу вентиляторной установки в зимний период, является объе-

динение диффузоров вентиляторных агрегатов в один с созданием

теплой воздушной завесы, ограждающей оборудование резервно-

го вентилятора и всех переключающих и отсекающих ляд от хо-

лодного атмосферного воздуха. Дополнительно к этому применя- ется омывание теплым воздухом всасывающей будки вентилятор- ной установки.

Вспомогательные устройства установок

Исполнительными  устройствами  систем  переключения  и реверсирования  вентиляторных  установок являются  различного типа ляды с их приводом.

По конструкции ляды обычно подразделяют на падающие и поворачивающиеся вокруг своей оси с помощью канатов и само- ходные.

Ляды с канатным приводом ( рис.7.5, а) обычно представ- ляют собой конструкцию, состоящую из полотна 4 прямоугольной формы, с закрепленной на одной из сторон подвеской 2 с шарни- рами 3. Полотно ляды состоит из рамы, сваренной из прокатного металла, обшитой с одной или обеих сторон листовой сталью. По- лотно опирается на раму 1, выполненную из металлопроката и за- деланную в бетонные стены канала. Для улучшения герметичных свойств ляды и уменьшения подсосов через ляду по периметру примыкания полотна к раме закрепляется   уплотнительное уст- ройство.  Уплотнительное  устройство выполняется  либо  в  виде обычной резиновой прокладки, либо применяется более сложная конструкция, показанная на рисунке. Такое устройство состоит из ленты толстой резины 6, закрепленной на внутреннем обводе ра- мы с выступающим в сторону полотна торцом. На полотне, кроме этого,  закреплена  полая,  формованная  тонкостенная  резиновая лента 7, способная создавать упругое заполнение между полотном и торцом толстой резины.

Для обеспечения надежного контакта ляды с рамой в рабо- чем состоянии полотно ляды наклонено верхней частью к раме. Подъем  ляды   в   положение " открыто" осуществляется с помо- щью канатов, прикрепленных к полотну рымом 8. Подъемные ка- наты ляды проходят через отклоняющий блок 11  и специальное

уплотнение в стене канала к барабанной лебедке 10. Для своевре-

менной  остановки  лебедки  при  подъеме  ляды  предусмотрены

концевые выключатели 12.  При необходимости дополнительного усилия для опускания ляды в положение "закрыто", предусматри- ваются лебедка и канат принудительного закрывания, закрепляе- мый на нижней стороне полотна. При этом дополнительно преду- сматривается система отклоняющих блоков и автоматика работы ляды.

[image: image30.png]



Рис.7.5. Конструкции ляд: а – ляда падающая, б – ляда самоход-

ная; 1 – рама; 2 – подвесное устройство; 3 – шарнир; 4 – полотно ляды; 5

– крепежный элемент; 6 –  полоса резины; 7 –  полая резиновая проклад- ка; 8 – крепежный рым; 9 – канат; 10 – лебедка; 11 – блок; 12 – конечный отключатель; 13 –  ось ляды; 14 –  подшипник; 15 –  приводной вал; 16 – шестерня привода; 17 –  сектор; 18 –  кронштейн крепления; 19 –  изоли- рующая прокладка; 20 – рама привода; 21 – редуктор; 22 – двигатель

Преимущество падающих ляд – простота конструкции, не- достаток – низкая надежность, обусловленная малой жесткостью конструкции, коррозией шарнирных устройств, канатов и блоков.

Ляды самоходные, в отличие от первых, выполняют с вер-

тикальной осью шарниров и снабжают  индивидуальным механи-

ческим приводом. Плотный контакт полотна ляды с рамой задает-

ся специальным рычажным или цевочным механизмом.

Основные детали самоходной ляды – сварная рама 1 из ме- таллопроката;  полотно 2,   установленное  на  трубчатой  оси 13, вращающейся в верхнем и нижнем подшипниках 14;  приводной вал 15,  закрепленный на вертикальном наружном торце ляды с шестернями 16, находящимися в зацеплении с секторами 17. Зуб- чатые ( цевочные)  сектора  закреплены  жестко  на  дне  канала  и верхнем его перекрытии с помощью креплений 18. Приводной вал передвигается по кольцевой щели в верхнем перекрытии. Уплот- нение кольцевой щели обеспечивается сходящимися листами ре- зины 19. Двигатель привода ляды с редуктором располагается на раме, укрепленной на оси ляды 13 над каналом. Уплотнение меж- ду рамой ляды и ее полотном выполнено по описанному выше принципу. Герметичность уплотнения обеспечивается прижатием полотна к раме приводным двигателем, отключающимся автома- тически только после достижения необходимой величины усилия.

Самоходные ляды вентиляторной установки объединяются в общую схему управления и работают одновременно

Лебедки. Конструкция падающих ляд предусматривает их подъем в верхнее положение, а иногда и в нижнее рабочее, с по- мощью барабанов специальных лебедок. Закрывание ляд произ- водится под действием собственного веса при сматывании каната с барабана лебедки. Вентиляторные установки комплектуются ле- бедками ЛРУ-1-2М и ЛГРУ-10М с тяговым усилием соответст- венно 5 и 10 тс. Лебедки укомплектованы двухступенчатыми ре- дукторами и двигателями в рудничном взрывобезопасном испол- нении ( РВ). Обе лебедки имеют защиту электродвигателей от пе- регрузки в виде фрикционных дисковых муфт, регулируемых по нагрузке, и оборудованы автоматическими тормозными система- ми. Лебедка ЛРУ-1-2М имеет ручной привод на случай отказа в системе управления или электропитания.

Глушители шума. Осевые вентиляторы, особенно быстро- ходные,   при  работе  создают  шум, превышающий общеприня- тые санитарные нормы. Снижение уровня шума до допустимых

параметров на шахтных вентиляторных установках осуществляет-

ся установкой специальных устройств, называемых глушителями

шума.

Глушители шума ставятся на выходе струи за диффузором и представляют собой камеру с продольными перегородками вдоль струи, они разделяют объем камеры на продольные секции. Пере- городки выполняют из пористых, звукопоглощающих материалов. Обслуживание  глушителей шума  заключается в  периодической очистке   перегородок   от   пыли   и мойке водой с добавлением ПАВов для восстановления их пористости. Следует иметь ввиду, что установка глушителей шума неминуемо вызывает потерю на- пора вентилятора, величина потери давления зависит от объема камеры глушителя шума, количества секций в камере и состояния перегородок.

Аппаратура управления, автоматизации и контроля

Шахтные  вентиляторные  установки  представляют  собой комплекс работающих совместно сложных систем –  двух венти- ляторных агрегатов, вентиляционных каналов реверсивного уст- ройства и подвода воздуха к вентилятору. Вентиляторные агрега- ты оснащены мощными и сложными машинами, системы венти- ляторных каналов имеют вспомогательные устройства, работаю- щие совместно или независимо. При пуске агрегатов, смене рабо- тающего вентилятора на резервный, реверсировании вентиляци- онной струи надо выполнить большое количество операций с со- блюдением определенной последовательности, исключая возмож- ность ошибок. Для обеспечения нормальной работы вентилятор- ных установок на сеть в необходимом режиме требуется поддер- живать большое количество параметров самой вентиляторной ус- тановки –  температуру подшипников привода и ротора вентиля- тора, температуру обмоток привода, обороты вала, режим работы привода, работу системы смазки и т.п.

Все это приводит к необходимости иметь в составе шахтной вентиляторной установки набор аппаратуры, позволяющей авто- матически управлять установкой, в том числе дистанционно,   и контролировать все необходимые параметры.

Аппаратура управления, автоматизации и контроля шахтной

вентиляторной установки –  это комплекс сложных, работающих

совместно систем, дополненный вспомогательными устройствами и  механизмами.  Системы  работают  в  постоянно  меняющихся комбинациях
с  определенной  заданной
последовательностью операций, осуществляя выполнение этой последовательности без вмешательства оператора или машиниста.

Все   крупные   вентиляторные   установки   комплектуются унифицированными комплексами аппаратуры УКАВ-2,  серийно выпускаемыми Харьковским электромеханическим заводом. Комплексы УКАВ-2 разработаны для продолжительной работы в условиях умеренного ( У) и  холодного ( Хл) климата,  категория размещения 4,  для работы в помещениях при температуре от +5 до +35 С. комплексы предназначены для работы в невзрывоопас- ной среде, при отсутствии агрессивных газов, паров и пыли в кон- центрациях,   разрушающих  металлы  и   изоляцию  аппаратуры. Комплекты  аппаратуры  для
поставки  оформляются  в  шкафы управления одностороннего обслуживания по системам.

Аппаратура УКАВ-2 выполняет набор функций:
F выбор вида управления. Возможен выбор любого из трех режимов  управления:  дистанционно-автоматического  с  пульта

диспетчера, полуавтоматического в здании вентиляторной уста-

новки, ручного;

F перевод нормального режима работы вентилятора в ре-

версивный и наоборот;

F тонкое регулирование центробежных вентиляторов пово-

ротом лопаток осевого направляющего аппарата на ходу;

F автоматическое включение резервного вентилятора  при аварийном отключении работающего;

F автоматическое  включение  резервного  питания ( АВР)

низкого напряжения;

F автоматическое повторное включение привода вентиля-

тора при отключении его во время кратковременного ( до 9  сек)

отключения или глубокого падения напряжения сети;

F реверс струи без остановки вентилятора при наличии на

вентиляторной установке системы реверсирования;

F отключение установки при возникновении аварийной си-

туации  с подачей светового и  звукового  сигнала в  помещении

диспетчерской шахты;

F автоматическое включение резервного насоса
системы смазки при выходе из строя работающей системы.

Аппаратура УКАВ-2, путем блокировок соответствующих сетей, управляющих отдельными системами, механизмами и агре- гатами, обеспечивает невозможность:

F одновременной работы обоих агрегатов установки;

F повторного или самопроизвольного включения привода

вентилятора после оперативного или аварийного отключения без

повторной команды на пуск до устранения причины отключения;

F включения приводов ляд при работе вентилятора, кроме случая реверсирования струи с работающим вентилятором;

F включения привода вентилятора до установки ляд в по-

ложение, соответствующее режиму работы вентилятора;

F переключения ( переустановки) ляд до установки лопа-

ток направляющего или спрямляющего аппаратов в положения,

соответствующие выбранному режиму вентилятора;

F включения приводного двигателя вентилятора в обрат-

ную сторону до полной остановки;

F включения приводного двигателя вентилятора при не-

работающей системе маслосмазки;

F включения приводного двигателя вентилятора при  за-

торможенном состоянии вала ротора.

Аппаратура УКАВ-2 обеспечивает защиту вентилятора от работы в аварийном режиме, отключая его в случае:

F короткого замыкания и перегрузки двигателя;

F замыкания на землю;

F асинхронного режима синхронного двигателя;

F заторможенного состояния ротора вентилятора;

F затянувшегося  пуска  вентиляторного  агрегата.  Разгон

вентилятора контролируется по времени. В случае затянувшегося

пуска происходит аварийное отключение агрегата или снятие не-

исполненной команды на пуск;

F нарушения работы системы маслосмазки.

В комплект аппаратуры УКАВ-2 входит набор станций для контроля параметров режима работы вентиляторной установки, вывода показаний на вторичные приборы и подачи сигналов о вы- ходе параметров в опасную зону. Аппаратура позволяет контро- лировать:
F ход разгона вентилятора до нужных параметров;

F положение лопаток НА и СА вентиляторов всех типов.

Положение лопаток контролируется конечными выключателями;

F главные параметры режима вентилятора –  давление и производительность. Режим работы вентилятора контролируется

дифманометрами ДМИ с датчиками, в которых перепады давле- ния преобразовываются  в электросигналы, передаваемые  на вто- ричные показывающие приборы. Вторичные приборы с самопи- шущими устройствами устанавливаются в машинном зале  на па- нели  шкафов  КИП.  При  дистанционном  управлении  дополни- тельные вторичные приборы устанавливаются в зале диспетчер- ского управления шахты;

F температуру подшипников ротора вентилятора. В теле обойм подшипников устанавливаются датчики, вторичные прибо-

ры устанавливаются на панели шкафов КИП;

F температуру обмоток статора и ротора двигателя, тем-

пературу его металлических частей. Контроль осуществляется с

помощью термометров сопротивления, встроенных в двигатель,

вторичные приборы устанавливаются на панели шкафа КИП;

F температуру  подшипников  двигателя.  Контроль  лого-

метрическими сигнализирующими термометрами ТСМ-100;

F потока и давления масла в системе маслосмазки. Реле потока и контактные манометры встроены в систему смазки;

F состояние тормозной системы ротора вентилятора. Кон-

тролируется конечными выключателями;

F полная  остановка вращения  ротора вентилятора.  Кон-

троль осуществляется магнитоиндуктивным датчиком ДМ-1;

F положение ляд и дверей подводящей и реверсивной сис-

тем каналов. Контролируется магнитными выключателями.

Комплексы УКАВ-2 работают в вентиляторных установках с одним или двумя вентиляторами любого типа, укомплектован- ными  асинхронными или  синхронными приводами высоко или низкого напряжения.

В вентиляторных установках применяют и другие комплек- сы автоматизации и управления: комплекс УКАВ-М22 поставля- ется с вентилятором ВЦ-25М; комплекс УКАВ-М –  с вентилято- рами ВОД-18 и ВОД-21М.

Вентиляторная установка с вентилятором ВЦД-47А "Север" поставляется с комплексом станций аппаратуры управления, ав- томатизации  и  контроля  Московского  опытного  завода  ВНИИ электрического привода. Комплекс выполнен в виде компактных шкафов  в  варианте  двухстороннего  обслуживания.  Аппаратура комплекса  обеспечивает  все  функции  управления  и  контроля, имеющиеся в комплексе УКАВ-2.

Вопросы для самоконтроля

1.   Назовите  составляющие  части  главной  вентиляторной установки шахты.

2.   Какие типы ГВУ приняты для работы в шахтных сетях?

По каким признакам они подразделяются?

3.   Какие мероприятия в ГВУ обеспечивают нормальную ее работу в условиях пониженных температур?

4.   Перечислите вспомогательные устройства ГВУ, сформу-

лируйте их назначение.

5.   Как   комплектуется  система   аппаратуры   управления,

контроля и автоматизации шахтных ГВУ?

6.   Какие функции выполняет эта аппаратура?

Библиографический список

1.   Вентиляторы главного и местного проветривания. От-

раслевой каталог. – М.: ЦНИИИ и ТЭИ, 1985. – 62 с.

2.   Временное руководство по проектированию проветри-

вания угольных шахт восточных бассейнов страны. –  Кемерово:

ВостНИИ, 1969. – 412 с.

3.   Иванов О.П., Мамченко В.О. Аэродинамика и вентиля-

торы: Учебник. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд – ние, 1986.

– 280 с., ил.

4.   Ивановский И.Г. Проектирование проветривания шахт и

калориферных установок: Учеб. пособие. –  Владивосток: Изд-во

ДВГТУ, 2000. – 107 с.

5.   Ковалевская В.И., Спивак В.А. Машинист вентиляторной установки. – М.: Недра, 1979. – 223 с.

6.   Оборудование, приборы и аппаратура для проветрива- ния угольных и сланцевых шахт, контроля рудничной атмосферы и газовой защиты. Каталог. – М.: ЦНИЭИуголь, 1978. – 134 с.

7.   Пигида Г.Л. Анализ совместной работы шахтных венти-

ляторов. – М.: Недра, 1976. – 200 с.

8.   Рудничная вентиляция: Спpавочник /  Н.Ф. Тpощенков, А.Э. Петpосян, М.А. Фpолов и др.; Под ред. К.З. Ушакова. 2- е изд., пеpеpаб. и доп. – М.: Недpа, 1988.– 440 с.

9.   Ушаков К.З., Бурчаков А.С., Пучков Л.А., Медведев И.И. Аэрология горных предприятий: Учебник для вузов.– 3-е изд., пе- рераб. и доп. – М.: Недра, 1987. – 421с.

10. Чабан П.Д. Вентиляторы для рудников и шахт Северо–

Востока СССР. – Магадан: Кн. изд-во, 1970. – 80 с.

11. Шахтные вентиляторные установки: Спpавочник /  Г.А.

Бабак, К.П. Бочаpов, А.Т. Волохов и дp. – М.: Недpа, 1982.

12. Ушаков К.З. Вентиляция подземных выработок при их сооружении. – М.: МГИ, 1967. –156 с.

Приложение I
Аэродинамические характеристики осевых, центробежных главных вентиляторов и вентиляторов местного проветривания

[image: image31.png]I M
e
-,
Z P
[
a6 1 L
Fers P2
BM-4M
200)

a0 \

409 68 (7 20 260xr





Рис. I. 1. Аэродинамические характеристики вентиляторов ВМ-3М

и ВМ-4М

[image: image32.png]g b

2o I

2000
Y i
oo S
o
1205 “556
Uaﬁ
1) o -
&0’
G55 47|

T TR R T T T




Рис. I. 2. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ-5М

[image: image33.png]W wbm

S e P21
20
= 7]
e
@ 20°—
Spues’
v
37 kG 68
B o
71
5000 S
Q 3
2000
1058 \/
uem45°

0 i3 50 &5 amTe




Рис. I. 3. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ-6М

[image: image34.png]4 =5
30|

1|
”

W00 200 300 400 SO0 600 @i

6]
as|
% 4
a3 7
%0 00 30«0

2ol
350

300 :—\
A4 N
Y

100 e

2°
9 =737
0700 2 W0 W0 %08 600 gamun





Рис. I. 4. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ-8М

[image: image35.png]KuBm

il
|1
8 ]
— 7]
e ey o
= g
0 — 201
7
s B 50° |
0 20 TTle
For,ltn gy 765
475)|
3002)
[z
850
zon| - 400
Jusg 04
4!.7€
g
1008] ‘IIH
Pty
|
o 0 0 0




Рис. I. 5. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ-12М

[image: image36.png]=
1

=
0| I W
|
ol 250
40 |— od
2
R 5
7.
RS
a2z
Hndaio 3 0 B 20 25 0@k
4“0
20
20
w N
Mo | 7

0"

W 25 04k




Рис. I. 6. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМ-12А

[image: image37.png]b

A~

w — +a°
f— kN
A L Tt
26

Pyt 2 4 § 8 10 4

80|
o0

%
4000 <

77

y ot

2000 9 =,
g

=20 |7 |
[ z 4§ 8§ W8k





Рис. I.7. Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ-7

[image: image38.png]X
&
o

)

m

o P

g

e )





Рис. I.8. Аэродинамические характеристики вентилятора ВЦ-9

[image: image39.png]7ag

3]

7]

2

1o

1201

809

aK-
2004

Gl

489

ur3v





Рис. I. 9. Аэродинамические характеристики вентиляторов

ВКМ-200А, ВМП-3М и ВМП-5

[image: image40.png]066 43 20 g

1601

1200

800

400

068 13 20 QM




Рис. I. 10. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМП-4

[image: image41.png]7aé, n2p

a4
=~
o
Rnfle 4§ £ 5
2800)
Seoma omie
2400
T
T Zeonsa
\
1600 \
1200 \
800
480
° 15 37 50 45 G




Рис. I. 11. Аэродинамические характеристики вентилятора ВМП-6

[image: image42.png]Y son1im
x| scom

3

40)

Fers 0

3000

2000|

1000

0 2 EAN T




Рис. I. 12. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-11М

[image: image43.png]For,

" [BOA-6 | /]
4uo9|_n=1000HmK"
J500
3200 0,751 \
2600 \ 476
Zue
%
2600)
47
1600 g
\ s A7
12001
s e 35727
s00 T
arietizt w8
400
8 0 720 30 40 50 vk




Рис. I. 13. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-16

[image: image44.png]BOT-18

sotc a=10dMmc"
w1 PR
‘/7 %
TR Vs
» 5
yi pym
R Y i
=AY vz M
A
WY 4
™
”m 0 W s & W W 5




Рис. I. 14. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-18

[image: image45.png]BOJI-21M
=750 s

na
3008] ™ 77,

KEROINK
) L 1|

7009 a5

20 40 B0 8T 0 gy




Рис. I. 15. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-21М

[image: image46.png]A . 0.1-30M ==

2 500"

&)

9| >

s

s e

o ) 5? \

I i

s T 7 T @ % o




Рис. I. 16. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-30М

[image: image47.png]BOJT-40
L2 = 1000w —
) =
w | 1 T | &
— [
wl T~y |
B, 7 ] g 259 E
wars
™ em oz =08

i

£l





Рис. I. 17. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-40

[image: image48.png]X
wim| BOJ-50
o 300t
1562|
I
49 4 Ve
N
4008] 5
—{ N
s8] -
™,
P i
For, 0
400
)<§ 3
2o
1800
463
~ 500
1090| oo (35
=T
Gt eiHfet
2ap"

70 20 87 000





Рис. I. 18. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОД-50

[image: image49.png]#, Em

BOKJ-1,0 ™
so|_a-iss0uer o
w
oot
0
2

-




Рис. I. 19. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-1,0

[image: image50.png]Notir

WK 15
o)
)
e
2

T




Рис. I. 20. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-1,5

[image: image51.png]Lic

BOK-15

e =

el

1)

M,
&

25

oW W am

4

A

o a w w ® m % G




Рис. I. 21. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-1,5

[image: image52.png]Hatm

o=

T w ® W W W@





Рис. I. 22. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-1,8

[image: image53.png]Wt

BOKJ-18|
aplL A
30| \40‘
= 5
T ="
L1~ 7" ki
DK-‘«a“
C T
o)
ol
o
220
=
=
PG
o = 5 e




Рис. I. 23. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-1,8

[image: image54.png]e

BOKTI-24

—eiconr

ane)

150

1z

&





Рис. I. 24. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-2,4

[image: image55.png]Kb

Wi g

W e T T 10 g




Рис. I. 25. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-2,4

[image: image56.png]o

00| BOKA-30 [
i =

210

o
)
—= oo | e
T~
o E R F O R
2.
s

%
- A
A

220

200

20

"

W P00





Рис. I. 26. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-3,0

[image: image57.png]Wdm

BOK/1-36

=it | )
720 E e
e y -
P ™
" — o5
i B
an = 25—
s
E P N Yoy
5
e 153
ai .o

"X

X
i S

140 o

5 06 50 200 TR




Рис. I. 27. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-3,6

[image: image58.png]L1

a0
+200) af
100

a6

7 £ T




Рис. I. 28. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКД-3,6

[image: image59.png]” <
' [ Boxr-18

Ly A=T30wm" I~
150 X

200f i

160]

120)

fe

F 25 3 5 % Qe




Рис. I. 29. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКР-1,8

[image: image60.png]BOKP-18

eI o

]
el

B A .

25 ~
o] IS a5

1)
a

% ¥ o]

5 =]
s

40

o N

L )( N|

20

s





Рис. I. 30. Аэродинамические характеристики вентилятора

ВОКР-18

[image: image61.png]Nilm

BIIM/1-8

. e L~
AN

90|

70| / i

50l e Lo
For 2

BEEREN

6000 \\\ o5e

4000 075
NN

2000 040

e

e Y
o 5 10 15 20 dmw





Рис. I.31 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦПД-8

[image: image62.png]Nubm For, N0 2wz

BI-TIM _
So0muK —
w©
SN0 e 02
1|
o
I
a0
2000
1000





Рис. I.32 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦ-11М

[image: image63.png]BI-te |
e n-tacommr’

a0l

2

sl | TR

20

220 J

260)

21

\
\ N

10 oo

120 ) S o
g ST
10 i
W9 4 18 20 25 30 w1 3 2 an





Рис. I.33 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦ-16

[image: image64.png]T BI-5 |
o756 s





Рис. I.34 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦ-25

[image: image65.png]5] <[ B35
g|  gf n-soogoomin’
gl 3 —]
/ o~
R /\\49{5
= b
P N 4
X 3o
200f o0 ARSI
Ferfla
5000] 3500
4500-
3000)
4000 V\\\
35001 2500
001 2000
2500 ¥
20001 15 \
1500
5007 100 T e
1000 Qi
500l 60" 600"

60 90 120 TC gy o
75 45 65 a5 105 195 Gt




Рис. I.35 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦ-31,5

[image: image66.png]Nwbo T2
D 600MEH

8001 -
<ol =] —
= T~ -207]
050 10 10 20 gt
Forfta

5000)

5000)

ano)

000 —,

2000)

1000}

&

50 10 150 20 g%




Рис. I.36 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦЗ-32

[image: image67.png]% | BUA-32M
n=300-600uxK”

[
0.7 it

04
o) oo 107 o

[
Ry
] L‘/’@&

1000|

o0
5000)

E

4000)

= —

00

0 50 100 150 200 250 G00Gmr




Рис. I.37 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦД-32М

[image: image68.png]Fora o)
9000|

8000

7000

5000

5000

4000|

3000

2000

1000

BII-40
n=300-600MiH”

L:g‘aanlm
080

075

080

\

FN{ L)&/

200H" 60
|160mu

3001

108 200

300 400 500 ek




Рис. I.38 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦД-40

[image: image69.png]2800f
2200)

1600)
1000

Fers M|

7200}
5000}
4800}
3600
2400]
1200

BPLT-45
n=3751500Mpu"|

A~

i g\

FPeru 10

4000}

3200}

2400]

1600

800)

et

ey

40 120 200 280 360 que¥l

s’

A0 200 360 520




Рис. I.39 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВРЦД-4,5

[image: image70.png]BIUA7 Concp|
et 53 e
o 1 oz
3000 ] ssone|
L1
2000 ]|
L1 b
st e 2500w
0 ] -
i .
Ao
5900
7

&3
e

M .
w0

HL &
= e
2000 —~ gsn

0 T 20 30 40 500 560 700 ower




Рис. I.40 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦД-47 "Север"

[image: image71.png]N, xbm

BL-47Y-P
1-280-500 yyrrr”

2600

1200]

e o0
sesfld
00| — < e
ber
ool os
el b
S0 —reniforst
o k)
wol M oo
o
00|20 ast
™~ 6
200|2thd,
~ o
100 <

o 100 20 300 400 500 500 A




Рис. I.41 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦД-47У-Р

[image: image72.png]BIA7Y-11
o S0

Hdm
2750

JIIN
/1]

-

2250 i

1750 4005

1250 w

750

For, 0

00|

ol

\
o[\
o AN

o

0.6 —|
055
3000) o]
2000| o
e
1000| >
INBYAY £

ot

0 100 200 300 40D 500 800 M




Рис. I.42 . Аэродинамические характеристики вентилятора

ВЦД-47У-Н

[image: image73.png]Sl
[ I

=

= .

a

= .

o

aee)

T




Рис. I.43 . Аэродинамические характеристики вентилятора

УВЦГ-7

[image: image74.png]I

s
350)

273

200

Pl
17000 ——=

15000/

L)
1000
000

7000
000

3000

[




Рис. I.44 . Аэродинамические характеристики вентилятора УВЦГ-9

[image: image75.png]Nt
P

w0

Talla

et

s00]

ool





Рис. I.45 . Аэродинамические характеристики вентилятора УВЦГ-15

Приложение II
Технические характеристики

осевых, центробежных главных вентиляторов и вентиляторов местного проветривания

Таблица II.1
Техническая характеристика вентиляторов местного проветривания

	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВМ-3М
	ВМ-4М
	ВМ-5М
	ВМ-6М
	ВМ-8М
	ВМ-12М
	ВМ-12А

	Диаметр рабочего колеса, мм
	300
	400
	500
	600
	800
	1200
	1200

	Производительность, м3/мин
	42 - 100
	50 - 155
	100 - 280
	140 - 480
	240 - 780
	600 - 1900
	600 - 1900

	Статическое давление, даПа
	100 - 40
	145 - 70
	240 - 60
	340 - 75
	420 - 80
	380 - 80
	300 - 80

	Скорость вращения, мин –1
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	1500
	1500

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,70
	0,72
	0,75
	0,76
	0,80
	0,72
	0,72

	Способ регулирования
	не регул.ир.
	не регулир.
	НА
	НА
	НА
	НА
	3 сменных венца

	Давление сжатого воздуха, МПа
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Расход сжатого воздуха, м3/мин
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Мощность двигателя, кВт
	2,2
	4,0
	5,0 - 13,0
	10,0 - 24,0
	52,0
	110,0
	110,0

	Напряжение питания , В
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380
	220/380

	Масса, кг
	80,0
	140,0
	250,0
	350,0
	750,0
	2300,0
	2200,0


Окончание табл. I1.1
	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВКМ-200М
	ВМП-3М
	ВМП-4
	ВМП-5М
	ВМП-6М
	ВЦ-7
	ВЦ-9

	Диаметр рабочего колеса, мм
	200
	300
	400
	500
	600
	750
	900

	Производительность, м3/мин
	18-35
	25-100
	45-160
	80-280
	120-480
	95-650
	600-1700

	Статическое давление, даПа
	110-40
	120-40
	220-40
	200-50
	290-60
	900-140
	950-400

	Скорость вращения, мин –1
	6100
	4000-4500
	4800-5300
	3500-3800
	3000-3300
	3000
	3000

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,19
	0,24
	0,28
	0,3
	0,35
	0,78
	0,78

	Способ регулирования
	не регул.
	не регул.
	3-х ходов.
кран
	3-х ходов.
кран
	3-х ходов.
кран
	закрылки
ОНА
	ОНА

	Давление сжатого воздуха, МПа
	2,0-3,5
	3,0-5,0
	3,0-5,0
	3,0-5,0
	3,0-5,0
	–
	–

	Расход сжатого воздуха, м3/мин
	1,2
	3,0
	5,0
	8,0
	19,5
	–
	–

	Мощность двигателя, кВт
	–
	–
	4,2
	5,4
	7,5
	75,0
	90,0

	Напряжение питания , В
	–
	–
	–
	–
	–
	380/660
	380/660

	Масса, кг
	10,0
	70,0
	50,0
	180,0
	270
	1400,0
	3600,0


Техническая характеристика осевых вентиляторов


Таблица 2
	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВОКД-1,0
	ВОКД-1,5
	ВОКД-1,8
	ВОКД-2,4
	ВОКД-3,0
	ВОКД-3,6
	ВОКР-1,8

	Диаметр рабочего колеса, мм
	1000
	1500
	1800
	2400
	3000
	3600
	1800

	Производительность в рабочей зоне,

м3/мин
	5-23
	13-53
	17-70

23-93
	17-133

22-167
	42-220

52-265
	60-280

90-377
	13-66

18-90

	Статическое давление в рабочей зоне, даПа
	85-280
	118-320
	93-265

165-470
	110-300

170-475
	94-340

135-450
	80-250

160-475
	63-237

125-445

	Скорость вращения ротора, мин –1
	1500
	1000
	750
1000
	600
750
	500
600
	375
500
	750
1000

	Окружная скорость, м/с
	76,5
	76,5
	70,6
94,2
	75,5
94,2
	78,5
94,2
	70,6
94,2
	68,7
94,2

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,60-0,74
	0,60-0,77
	0,60-0,77
	0,60-0,77
	0,60-0,77
	0,60-0,77
	0,60-0,78

	Число ступеней
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Способ регулирования
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК

	Потребляемая мощность, кВт
	15-72
	40-180
	32-190

100-450
	50-400

100-780
	125-825

200-1420
	150-900

400-2000
	30-170

75-435

	Масса вентилятора , кг
	3010,00
	5576,0
	9233,0
	18885,0
	32000,0
	396000,0
	8020,0


Продолжение табл. 2
	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВОД-11П
	ВОД-16
	ВОД-18
	ВОД-21М
	ВОД-30М
	ВОД-40
	ВОД-50

	Диаметр рабочего колеса, мм
	1100
	1600
	1800
	2100
	3000
	4000
	5000

	Производительность в рабочей зоне,

м3/мин
	7-33
	12-67
	17-70

23-93
	20-110
	50-230
	86-400
	160-650

	Статическое давление в рабочей зоне, даПа
	115-395
	90-430
	93-265

165-470
	80-340
	100-330
	80-292
	100-335

	Скорость вращения ротора, мин –1
	1500
	1000
	750
1000
	750
	500
	375
	300

	Окружная скорость, м/с
	82,7
	84,0
	70,6
94,2
	82,5
	78,5
	78,5
	78,5

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,60-0,81
	0,60-0,79
	0,60-0,77
	0,60-0,80
	0,60-0,80
	0,60-0,77
	0,60-0,806

	Число ступеней
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Способ регулирования
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК
	лопатками
РК

	Потребляемая мощность, кВт
	30-110
	40-270
	32-190

100-450
	100-430
	100-750
	300-1200
	500-2000

	Масса вентилятора , кг
	4600,0
	6100,0
	9233,0
	11700,0
	31100,0
	50400,0
	88000,0


Техническая характеристика центробежных вентиляторов

Таблица II.3
	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВЦПД-8
	ВЦ-11
	ВШЦ-16
	ВЦП-16
	ВЦ-16
	ВЦ-25
	ВЦ-31,5М

	Диаметр рабочего колеса, мм
	800
	1100
	1600
	1600
	1600
	2500
	3200

	Производительность в рабочей зоне,

м3/мин
	5-22
	5,5-21
	12-43
	10-46
	12 – 43
	28-97
	45-166

	Статическое давление в рабочей зоне, даПа
	250-920
	135-390
	110-338
	200-920
	350 – 114
	155-470
	185-510

	Скорость вращения ротора, мин –1
	3000
	1500
	1000
	1500
	1000
	750
	600

	Окружная скорость, м/с
	124,8
	84,5
	82,0
	123,0
	83,6
	98,2
	100,5

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,60-0,85
	0,60-0,85
	0,60-0,85
	0,60-0,84
	0,60 - 0,84
	0,60-0,84
	0,60-0,84

	Число сторон всасывания
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Способ регулирования
	ОНА*
	ОНА
	ОНА
	ОНА
	ОНА
	ОНА
	ОНА

	Потребляемая мощность, кВт
	60-130
	25-60
	50-100
	160-250
	65-125
	200-355
	360-640

	Масса вентилятора , кг
	3060,0
	2900,0
	5400,0
	4500
	3541,0
	8600,0
	13750,0


1
Окончание табл.II. 3
	Параметры
	Вентиляторы

	
	ВЦЗ-32
	ВЦД-32М
	ВЦД-40
	ВРЦД-4,5
	ВЦД-47У
	ВЦД-47А"Север"

	Диаметр рабочего колеса, мм
	3200
	3200м
	4000
	4600
	4700
	4700

	Производительность в рабочей зоне,

м3/мин
	50-175
	35-305
	90-505
	140-570

100-420
	90-580

150-580
	80-715

	Статическое давление в рабочей зоне, даПа
	180-700
	50-510
	100-890
	270-820

150-460
	840-85

840-230
	90-920

	Скорость вращения ротора, мин –1
	600
	300-600
	300-600
	500
375
	250-495
500
	250-490

	Окружная скорость, м/с
	100,5
	100,5
	125,6
	120,0
90,0
	120,5

123,0
	120,5

	Статический КПД в рабочей зоне
	0,60-0,85
	0,60-0,84
	0,60-0,85
	0,60-0,85
	0,60-0,85
	0,60-0,86

	Число сторн всасывания
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Способ регулирования
	Закрылки
	ОНА
	МВК**
	ОНА
	МВК ОНА
	МВК

	Потребляемая мощность, кВт
	300-1150
	1180
	1200-3100
	1500-3650

650-1500
	1250-3000
	1250-4300

	Масса вентилятора , кг
	16600,0
	25400,0
	50400,0
	99690,0
	22120,0
	86600,0


*   – осевой направляющий аппарат;

** – машинно-вентильный каскад
2
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ..........................................................................................3

Глава 1. КОНСТРУКЦИИ И ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ....................5

Конструкции шахтных вентиляторов..........................................6

Параметры шахтных вентиляторов ...........................................10

Вопросы для самопроверки .......................................................14

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ....................................15

Понятие ......................................................................................15

Напорная характеристика вентилятора .....................................16

Индивидуальная характеристика вентилятора .........................17

Безразмерная характеристика и сводный график .....................21

Способы построения характеристик .........................................25

Вопросы для самопроверки .......................................................26

Глава 3. РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРОВ НА СЕТЬ .......................................27

Работа одиночного вентилятора на сеть ...................................27

Совместная работа вентиляторов на сеть..................................35

Работа ВМП на трубопровод большой длины ..........................51

Вопросы для самопроверки .......................................................54

Глава 4. ВЕНТИЛЯТОРЫ ГЛАВНОГО И МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ.55

Осевые вентиляторы главного проветривания .........................55

Центробежные вентиляторы главного проветривания .............66

Вентиляторы местного проветривания .....................................75

Тенденции дальнейшего развития вентиляторостроения.........86

Вопросы для самопроверки .......................................................90

Глава 5. ВЫБОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕТЬ ...............................................................................................91

Расчетные параметры вентилятора ...........................................91

Требования к вентилятору и рекомендации по его выбору......96

Регулирование режима работы вентилятора.............................99

Вопросы для самопроверки ......................................................108

Глава 6. ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРОВ....................................................109

Нерегулируемый электропривод ..............................................110

Привод вентиляторов местного проветривания.......................111

Привод со ступенчатым регулированием скорости.................112

Привод с плавным регулированием скорости..........................114

Вопросы для самопроверки ......................................................116

Глава 7. ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ..........................................117

Назначение и комплектация установок....................................117

Типы вентиляторных установок...............................................120

Вспомогательные устройства установок..................................128

Аппаратура управления, автоматизации и контроля ...............131

Вопросы для самопроверки ...........................................................

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

Учебное издание

Ивановский Игорь Георгиевич

ШАХТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Редактор В.В. Сизова

Корректор В.В.Сизова

Технический редактор Н.М. Белохонова

Подписано в печать 
2003г.  Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 16,74.  Уч.-изд. л. 12,02
Тираж  100 экз.   Заказ
Издательство ДВГТУ, 690950, Владивосток, ул. Пушкинская, 10
Типография издательства ДВГТУ, 690950, Владивосток, ул. Пушкинская, 10
�








В





�








�








�








�








2





2





D





2





D





2





2





1





2	2





�








�








�








�








�








�








�








�








�








1    1





R Q





2





R Q





1    1





2     2





�








2





�








R





ш





A





a





D





в. у	в





К





�








�








�








�








�

















